| Содержание: 1. Исходные данные …………………………………………………...……………….3 2. Компоновка каркаса…… ………………………………………...………………….3 3. Расчет поперечной рамы………..……………………………...…………………….6 3.1. Сбор нагрузок на раму ………………………………………...……………….......6 3.2. Составление расчетной схемы рамы ………………………………………………10 3.3. Подготовка исходных данных для программы «mk2» …………………………...10 4. Расчет стропильной фермы………..………………………………………………..13 4.1. Составление расчетной схемы с нагрузками. Определение расчетных усилий в стержнях фермы ……………………………………………………………………………13 5. Расчет и конструирование колонны………..………………………………………21 5.1. Определение расчетных длин частей колонны …………………………………...21 5.2. Проверка сечения колонны …………………………………………………….…..21 5.3. Подбор сечения надкрановой части колонны …………………………..………...24 5.4. Подбор сечения подкрановой части сквозной колонны …………………………28 6. Расчет связей………..……………………………………………………………….32 6.1. Расчет связей в шатре …………………………………...………………………….32 6.2. Расчет связей по колоннам …………………………………………………….…..32 7. Расчет стойки торцового фахверка………..……………………………………….34 Литература ………………………………………………………………………………….37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Исходные данные Вариант №11 Таблица 1 Место строительства; г. Тамбов. Длина здания; D; 96; м. Пролет здания; L; 30; м. Шаг рам; B; 12; м. Грузоподъемность крана; Qкр; 50/12.5; т. Количество кранов; 2; шт. Режим работы кранов; средний. Отметка верха головки рельса; Hг.р.; +16.400; м. Сечение поясов фермы; прокатный двутавр. Сечение решетки фермы; гнуто-сварная труба. Решение конструкций кровли; прогонное. - Компоновка каркаса Рис. 1. Схема компоновочных размеров поперечной рамы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 2. Схема мостового опорного крана Характеристики крана (рис. 2.): Lcr – пролет крана, (28.5 м); Hcr – высота крана, (3150 мм); B = 6860 мм; Acr = 5600 мм; B1 = 300 мм. F1 = 380 кН; mТ– масса тележки, (13.5 т); mК– масса крана, (59.5 т); рельс – КР80. Вертикальные размеры (рис. 1.): Н2 = Нcr + 100 + c, где Нcr – высота крана от головки рельса до верха тележки; 100 мм – допуск на изготовление крана; c – зазор, учитывающий прогиб фермы и провисание связей по нижним поясам ферм (принимаем: с = 400 мм, т.к. L = 30 м), Н2 = 3150 + 100 + 400 = 3650 мм. Н2 должно быть кратно «высотному» модулю 200 мм. Принимаем: Н2 = 3800 мм. Н0 = Н1 + Н2 , где Н1 = Нг.р (отметка головки рельса, равная 16400 мм); Н0 = 16400 + 3800 = 20200 мм. Н0 должно быть кратно 600 мм. Принимаем Н0 = 20400 мм. При этом необходимо скорректировать Н1. Принимаем: Н1 = Н0 – Н2 = 20400 – 3800 = 16600 мм. Длина верхней (надкрановой) части колонны: Нv = Н2 + hb + hrs , где hb – высота подкрановой балки (1200 мм, т.к. шаг рам 12 м); hrs – высота рельса (150 мм). Нv = 3800 + 1200 + 150 = 5150 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина нижней (подкрановой) части колонны: Нn = Н0 + Hb – Hv = 20400 + 800 – 5150 = 16050 мм, где Hb – заглубление базы колонны (принимаем Hb = 800 мм, при Q = 50/12.5 т). Полная длина колонны: H = Нn + Hv = 16050 + 5150 = 21200 мм. Высота фермы на опоре (по наружным граням поясов): hrо = 3150 мм (при L = 30 м). Отметка парапетной панели: Нпс = Н0 + hrо +150 + 600, где 150 мм – приблизительное расстояние от нижней грани нижнего пояса фермы до опорной плиты оголовка колонны; 600 мм – высота парапетной панели, Нпс = 20400 + 3150 +150 + 600 = 24300 мм. Горизонтальные размеры (рис. 1, рис. 3): L1 = B1 + (hv – a) + 75, где hv – высота сечения верхней части колонны (принимается hv ≥ 1/12 Hv , кратно 50 мм), hv = 450 мм; 75 мм – минимальный зазор между краном и колонной; a – привязка наружной колонны к буквенной разбивочной оси (250 мм), L1 = 300 + (450 – 250) + 75 = 575 мм. Высота сечения нижней части колонны: hn = L1 + a = 575 + 250 = 825 мм < 1/20 H = 1060 мм. Условие не выполнено, принимаем: L1 = 1000 мм (кратно 250 мм). hn = 1000 + 250 = 1250 мм < 1/20 H = 1060 мм, Пролёт крана: Lcr = L – 2 · L1 = 30000 – 2 · 1000 = 28000 мм. Эксцентриситеты: Е0 = 0.4 · hn = 0.4 · 1250 = 500 мм; Ек = 0.6 · hn – 0.5 · hv = 0.6 · 1250 – 0.5 · 450 = 525 мм. Рис. 3. Схема мостового опорного крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчет поперечной рамы 3.1. Сбор нагрузок на раму Таблица 2 № п/п; Наименование нагрузки; Нормативная нагрузка, кН/м2; Расчетная нагрузка, кН/м2. Постоянная нагрузка. 1; Кровельные сэндвич панели:; 0.300; 1.1; 0.330. t=; мм. =; кН/м3. 2; Решетчатые прогоны (12 м):; 0.100; 1.05; 0.105. t=; мм. =; кН/м3. 3; Стропильные фермы:; 0.200; 1.05; 0.210. t=; мм. =; кН/м3. Итого:; 0.600; q0 = 0.645. Расчётная погонная нагрузка на ригель составит: q = q0 ∙ B = 0.645 ∙ 12 = 7.74 кН/м. Таблица 3 № п/п; Наименование нагрузки; Нормативная нагрузка, кН/м2; Расчетная нагрузка, кН/м2. Постоянная нагрузка. 1; Стеновые сэндвич панели:; 0.170; 1.1; 0.187. t=; мм. =; кН/м3. 2; Ригель фахверка:; 0.065; 1.05; 0.068. t=; мм. =; кН/м3. Итого:; 0.235; qс = 0.255. Нормативные нагрузки от собственного веса колонн и подкрановых конструкций с мостовыми опорными кранами грузоподъёмностью Q = 50 т, составляет 0.390 кН/м2. Грузовая площадь одной колонны: А = L/2 ∙ В = 30/2 ∙ 12 = 180 м2. Расчётная нагрузка от собственного веса колонны: Gк = 0.390 ∙ 180 ∙ 1.05 = 73.71 кН. Такая же нагрузка на колонну и от собственного веса подкрановых конструкций: Gпб = 73.71 кН. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес надкрановой части колонны: Gкв = Gк / 4 = 73.71/4 = 18.43 кН. Вес подкрановой части колонны: Gкн = Gк · 0.75 = 73.71 · 0.75 = 55.28 кН. Нагрузка от стен для нижней части колонны: Gнс = qс ∙ (Hn – Hb – 0,6) · В = 0.255 ∙ (16.05 – 0.8 – 0.6) ∙ 12 = 44.89 кН, где 0.6 – высота цоколя. Нагрузка от стен для верхней части колонны: Gвс= qс ∙ (Hv + hro) ∙ В = 0.255 ∙ (5.15 + 3.15) ∙ 12 = 25.40 кН. Постоянная расчётная нагрузка на верх колонны: Pв = q0 ∙ L/2 ∙ B + Gвс + Gкв = 0.645 ∙ 30/2 ∙ 12 + 25.40 + 18.41 = 159.91 кН. Постоянная расчётная нагрузка на низ колонны (на уровне уступа): Pн = Gкн + Gнс + Gпб = 55.28 + 44.89 + 73.71 = 173.88 кН. Ригель опирается на верх колонны с эксцентриситетом: er = hнк – hv / 2 = 0.3 – 0.45/2 = 0.075 м, где hнк – высота сечения надколонной стойки. Момент на верх колонны от постоянной нагрузки: Мр= q0 ∙ L/2 ∙ B∙er = 0.645 ∙ 30/2 ∙ 12 ∙ 0.075 = 8.71 кН∙м. Момент на уступе колонны от постоянной нагрузки: Мн = Gпб ∙ Eo = Gпб ∙ 0,4 ∙ hn = 73.71 ∙ 0.4 ∙ 1.25 = 36.86 кН∙м. Временные нагрузки: Временная нагрузка включает снеговую, ветровую, крановую. Снеговая нагрузка: Снеговая расчётная нагрузка зависит от снегового района и определяется по СНиП 2.01.07.85*. Тамбов относится к III снеговому району (sg = 1.8 кПа). Снеговая расчётная нагрузка на верх колонны: Sв = sg ∙ L/2 ∙ B = 1.8 ∙ 30/2 ∙ 12 = 324 кН. Момент на верх колонны от снеговой нагрузки: Мs= Sв ∙ er = 324 ∙ 0.075 = 24.43 кН∙м. Ветровая нагрузка: Ветровая нормативная нагрузка зависит от ветрового района и определяется по СНиП 2.01.07.85*. Тамбов относится к II ветровому району (w0 = 0.30 кПа). Неравномерную по высоте здания нагрузку до отметки расчётной оси ригеля ( до верха колонны) заменяют эквивалентной (по величине момента в базе колонны) равномерно распределённой нагрузкой интенсивностью: qeq = weq ∙ B, weq = w0 ∙ keq ∙ c ∙ γf , где keq = 0.716 (Н0 = 20.20 м); γf = 1.4 для ветровой нагрузки; с – для прямоугольного здания для наветренной стороны (активное давление) са = 0.8, для подветренной стороны (пассивное давление или отсос) со = 0.6. Активная нагрузка: qeq,а = w0 ∙ keq ∙ са ∙ γf ∙ B = 0.30∙ 0.716 ∙ 0.8 ∙ 1.4 ∙ 12 = 2.89 кН/м. Пассивная нагрузка: qeq,о = w0 ∙ keq ∙ со ∙ γf ∙ B = 0.30∙ 0.716 ∙ 0.6 ∙ 1.4 ∙ 12 = 2.17 кН/м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветровую нагрузку от верха колонны до верха парапета заменяем сосредоточенной горизонтальной силой: W = [(wHпс + wH0) / 2 ∙ (Hпс – H0)] ∙ В, где wHпс, wH0 – расчётное давление ветра на отметке Нпс и Н0 соответственно; k = 0.716 (Н0 = 20.20 м); k = 0.786 (Hпс = 24.30 м). Wа = [(0.30 ∙ 0.786 ∙ 0.8 ∙ 1.4 + 0.30 ∙ 0.716 ∙ 0.8 ∙ 1.4) / 2 ∙ (24.3 – 20.20)] ∙ 12 = 12.41 кН; Wо = [(0.30 ∙ 0.786 ∙ 0.6 ∙ 1.4 + 0.30 ∙ 0.716 ∙ 0.6 ∙ 1.4) / 2 ∙ (24.3 – 20.20)] ∙ 12 = 9.31 кН. Крановая нагрузка: Вертикальная крановая нагрузка передаётся одновременно на обе колонны рамы на уровне уступа по оси подкрановой части колонны. При этом, если на одну колонну действует максимальное давление, то на другую – минимальное. Расчётные давления: Dmax = γf ∙ ∙, Dmin = γf ∙ ∙, где – максимальное (минимальное) нормативное давление на колесо крана; yi – ордината линии влияния опорной реакции колонны; n – число колёс кранов, передающих нагрузку на рассматриваемую колонну; – коэффициент сочетаний при учёте двух кранов с режимами работы 1К…6К (0.85); γf – коэффициент надёжности по нагрузке для крановых нагрузок (1.1); = 380 кН. , где Q – грузоподъёмность крана (50/12.5); G – вес крана с тележкой (730 кН); n0 – число колёс с одной стороны моста крана (2). Вертикальное давление на колонну передается через подкрановые балки, установленные с эксцентриситетом по отношению к оси колонны, вследствие чего возникают крановые моменты, на которые рассчитывают раму: Mmax = Dmax · Е0 , Mmin = Dmin · Е0 . Горизонтальная крановая нагрузка, возникающая при торможении крановых тележек, передается от подкрановых балок через тормозные конструкции только на одну из колонн рамы и может быть направлена в любую сторону. Горизонтальные нагрузки можно учитывать только в совокупности с вертикальными, так как они не могут возникать при отсутствии кранов. Расчетная горизонтальная сила на колонну Т, приложенная к раме в уровне верхнего пояса подкрановой балки, имеет место при том же положении кранов, что Dmax и Dmin: Т = γf ∙ ∙. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативное значение горизонтальной силы, приходящееся на одно колесо с одной стороны крана (рис. 4.): Tkn = · (Q + GT) / n0 , где – для кранов с гибким подвесом груза (0.05); GT – вес тележки крана (135 кН). Tkn = 0.05 · (500 + 135) / 2 = 15.88 кН. Вертикальная крановая нагрузка на раму: Dmax = 1.1 ∙ 0.85 · 380 ∙ (1 + 0.533 + 0.895 + 0.428) = 1014.74 кН; Dmin = 1.1 ∙ 0.85 · 235 ∙ (1 + 0.533 + 0.895 + 0.428) = 627.53 кН. Крановые моменты: Mmax = 1014.74 ∙ 0.5 = 507.37 кН∙м; Mmin = 627.53 ∙ 0.5 = 313.77 кН∙м; Горизонтальная крановая нагрузка: Т = 1.1 ∙ 0.85 · 15.88 ∙ (1 + 0.533 + 0.895 + 0.428) = 42.41 кН, Рис. 4. Схема расположения нагрузок от двух кранов Q = 50/12.5 на линии влияния для колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Составление расчётной схемы рамы Предварительное назначение жёсткостей элементов. Рама с жёстким опиранием на фундамент и с шарнирным примыканием ригеля к колоннам статически неопределима, поэтому для расчёта внутренних усилий необходимы соотношения жёсткостей её элементов. Вычислим приближённые значения моментов инерции верхней и нижней частей колонны в плоскости рамы. Для нижней части колонны: In = (N + 2 · Dmax) ∙ hn2 / (k2 ∙ Ry), N= Pв + Рн+Sв = 159.91 + 173.88 + 324 = 657.79 кН – продольная сила в основании сво-бодно стоящей колонны от постоянной и снеговой нагрузок, приложенных к ригелю; hn – высота сечения нижней части колонны (1.25 м); k2 – коэффициент, зависящий от типа сечения колонны, шага рам и их высоты (3.5); Ry – расчётное сопротивление стали по пределу текучести (240 МПа), In = (657.79 + 2 ∙ 1014.74) ∙ 1.252 / (3.5 ∙ 240 ∙ 103) = 0.005 м4. Для верхней части колонны: Iv = In ∙ (hv / hn)2 / k1 где k1 = 1.9, Iv = 0.005 ∙ (0.45/1.25)2 / 1.9 = 0.0003 м4. Отношение моментов инерции нижней части к верхней (приближённое): n = 0.005/0.0003 = 16.67. 3.3 Подготовка исходных данных для программы «mk2» Длина колонны Н = 21.20 м; Длина верхней части колонны Нв = 5.15 м; Эксцентриситет Ек = 0.525 м; Эксцентриситет Ео = 0.5 м; Отношение моментов инерции n = 16.67; Постоянная нагрузка на верх колонны Рв = 159.91 кН; Постоянная нагрузка на нижнюю часть колонны Рн = 173.88 кН; Снеговая нагрузка на верх колонны Sв = 324 кН; Вертикальное крановое давление Dmax = 1014.74 кН; Вертикальное крановое давление Dmin = 627.53 кН; Горизонтальное крановое давление Т = 42.41 кН; Сосредоточенная ветровая на ригель Wа (активное давление) = 12.41 кН; Распределенная ветровая на колонну qeq,а (активное давление) = 2.89 кН/м; Сосредоточенная ветровая на ригель Wо (отсос) = 9.31 кН; Распределенная ветровая на колонну qeq,о (отсос) = 2.17 кН/м; Момент на верхнюю часть колонны от постоянной нагрузки Мр = 8.71 кН∙м; Момент на верхнюю часть колонны от снеговой нагрузки Мs = 24.43 кН∙м; Момент от постоянной нагрузки на уступе колонны Мн = 36.86 кН∙м; Высота подкрановой балки hb = 1.2 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка данных расчетной схемы Таблица 4 Номер элемента; Номер сечения; Усилия; Номера загружений. N; M; Q. 1; 1; -294,20; 695,58; -64,959; 1 3. -1546,88; -914,73; 84,198; 1 2 4 6 7. -307,14; -634,63; 51,111; 1 4. -1528,51; 971,86; -66,839; 1 2 3 6 7. -1253,66; -942,30; 91,792; 1 4 6 7. -620,00; 726,21; -73,397; 1 2 3. 1; 2; -294,20; 458,06; -53,356; 1 3. -1546,88; -592,42; 76,357; 1 2 4 6 7. -307,14; -446,91; 42,398; 1 4. -1528,51; 724,46; -56,396; 1 2 3 6 7. -1253,66; -589,50; 83,951; 1 4 6 7. -620,00; 454,81; -61,794; 1 2 3. 1; 3; -1546,88; -301,58; 68,516; 1 2 4 6 7. -1528,51; 519,00; -45,953; 1 2 3 6 7. -1253,66; -268,17; 76,11; 1 4 6 7. -620,00; 230,01; -50,19; 1 2 3. 2; 1; -1546,88; -301,58; 68,516; 1 2 4 6 7. -1528,51; 519,00; -45,953; 1 2 3 6 7. -1253,66; -268,17; 76,11; 1 4 6 7. -620,00; 230,01; -50,19; 1 2 3. 2; 2; -1544,18; -77,58; 48,223; 1 2 4 6 8. -1531,21; 390,81; -23,059; 1 2 3 6 8. -1253,66; 21,67; 68,268; 1 4 6 7. -620,00; 51,79; -38,587; 1 2 3. -1546,88; -42,23; 60,674; 1 2 4 6 7. 2; 3; -1544,18; 100,30; 40,382; 1 2 4 6 8. -1531,21; 319,19; -12,616; 1 2 3 6 8. -1253,66; 280,02; 60,427; 1 4 6 7. -1182,01; 68,78; -27,056; 1 2 3 5 7. -1546,88; 185,63; 52,833; 1 2 4 6 7. 5; 1; -457,04; -212,47; 47,976; 1 2 4 6 8. -163,82; -151,37; 40,382; 1 4 6 8. -463,51; 132,91; -26,984; 1 2 3. -166,52; -125,82; 60,427; 1 4 6 7. -443,35; -15,23; -27,056; 1 2 3 5 7. -486,28; 88,04; -10,661; 1 2. 5; 2; -457,04; -127,49; 39,21; 1 2 4 6 8. -163,82; -184,03; 46,804; 1 4 6 8. -463,51; 117,24; -25,25; 1 2 3. -166,52; -89,92; 59,255; 1 4 6 7. -443,35; -30,99; -25,495; 1 2 3 5 7. -486,28; 81,65; -10,661; 1 2. -475,40; -80,80; 29,787; 1 2 4 5. 5; 3; -453,00; -120,30; 3,915; 1 2 4 6 7. -159,79; -172,28; 11,509; 1 4 6 7. -463,51; 102,61; -23,516; 1 2 3. -166,52; -54,72; 58,083; 1 4 6 7. -443,35; -45,82; -23,935; 1 2 3 5 7. -486,28; 75,25; -10,661; 1 2. -475,40; -63,32; 28,485; 1 2 4 5. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 4 6; 1; -453,00; -120,30; 42,084; 1 2 4 6 7. -159,79; -172,28; 49,678; 1 4 6 7. -463,51; 102,61; -23,516; 1 2 3. -486,28; 75,25; -10,661; 1 2. -475,40; -63,32; 28,485; 1 2 4 5. 6; 2; -453,00; -40,99; 38,227; 1 2 4 6 7. -486,28; 54,20; -10,661; 1 2. -159,79; -77,98; 45,821; 1 4 6 7. -463,51; 61,80; -17,808; 1 2 3. -475,40; -11,29; 24,199; 1 2 4 5. 6; 3; -486,28; 33,14; -10,661; 1 2. -159,79; 8,71; 41,964; 1 4 6 7. -463,51; 32,27; -12,1; 1 2 3. Рис. 5. Расчетная схема рамы с нумерацией элементов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчет стропильной фермы 4.1. Составление расчётной схемы фермы с нагрузками. Определение расчетных усилий в стержнях фермы Пролёт фермы L = 30 м, высота по наружным граням hrо = 3150 мм. При составлении расчётной схемы принимаем расстояние между осями поясов на 50 мм меньше, тогда hr = 3100 мм. Расчётная схема плоская, составляется из стержней с шарнирными сопряжениями в узлах. Стержни работают только на осевую силу. Схема статически определимая, поэтому жёсткости стержням можно присвоить любые и всем одинаковые. Внешние связи накладываем как для однопролётной балки. Левый нижний узел закрепляем от смещения по горизонтали и по вертикали, а правый нижний узел закрепляем от смещения по вертикали. Нагрузку приводим к узловой, суммируя постоянную и временную часть. Расчётная погонная постоянная нагрузка на ригель по п. 3.1 составляет: q = q0 ∙ B = 0.645 ∙ 12 = 7.74 кН/м. Расчётная временная (от снега): р = sg ∙ B = 1.8 ∙ 12 = 21.6 кН/м. Шаг узлов верхнего пояса фермы: d = 3 м. Узловая нагрузка: Р = (p + q) ∙ d = (21.6 + 7.74) · 3 = 88.02 кН. Рис. 6. Расчетная схема фермы с нумерацией элементов и узловыми нагрузками Усилия в сечениях фермы таблица 5 Номер элемента; Усилие N, кН. 1; 349,49. 2; 693,17. 3; 717,58. 7; -573,80. 8; -573,80. 9; -740,61. 10; -740,61. 17; -528,24. 19; -528,24. 20; 334,72. 21; -88,02. 22; -203,70. 23; 72,93. 24; -88,02. 25; 35,43. Рис. 7. Эпюра продольных сил |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Подбор сечений стержней фермы Верхний пояс фермы: Элементы верхнего пояса (сжатие) – 7, 8, 9, 10: 1. Тип сечения – I, С245, N = –740.61 кН; 2. lef, x = 3 м, из плоскости фермы lef, y = 6 м; 3. λ = 100, φ = 0.542 (по СНиП II-23-81*), Ry = 240 МПа (по СНиП II-23-81*), γс = 0.95, Атр = N/(φ · Ry · γc) = 740.61/(0.542 · 24 · 1) = 59.93 см2; Ориентировочные радиусы инерции: ix = lef,x/λ = 300/100 = 3.00 см, iy = lef,y/λ = 600/100 = 6.00 см. 4. Сечение стержня по сортаменту I 23К1/ГОСТ 26020-83; 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 66.51 см2, ix = 9.95 см, iy = 6.03 см; t = 10.5 мм; b = 240 мм; h = 227 мм; s = 7 мм; Рис. 8. Колонный двутавр по ГОСТ 26020-83 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 300/9.95 = 30.15, λy = lef, y/ iy = 600/6.03 = 99.50; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], [λ] = 180 – 60 · α – предельная гибкость, определяем по СНиП II-23-81*, где α = N/(φmin · А · Ry · γc ) = 740.61/(0.546 · 66.51 · 24 · 1 ) = 0.85, [λ] = 180 – 60 · 0.85 = 129.00, λx = 30.15 ≤ [λ] = 129.00; λy = 99.50 ≤ [λ] = 129.00. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/(φmin · А) ≤ Ry · γc , где φmin – коэффициент, соответствующий максимальной гибкости (большей из λx и λу). = 740.61/(0.546 · 66.51) = 20.39 кН/см2 , = 20.39 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 0.95 = 22.80 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний пояс фермы: Элементы нижнего пояса (растяжение) – 1, 2, 3: 1. Тип сечения – I, С245, N = 717.58 кН; 2. lef, x = 6 м, из плоскости фермы lef, y = 18 м; 3. Ry = 240 МПа, γс = 0.95, Атр = N/(Ry · γc) = 717.58/(24 · 0.95) = 31.47 см2; 4. Сечение стержня по сортаменту I 20К1/ГОСТ 26020-83; 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 52.82 см2, ix = 8.50 см, iy = 5.03 см; t = 10 мм; b = 200 мм; h = 195 мм ; s = 6.5 мм. Рис. 9. Колонный двутавр по ГОСТ 26020-83 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 600/8.50 = 70.59, λy = lef, y/ iy = 1800/5.03 = 357.85; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], λx = 70.59 ≤ [λ] = 400; λy = 357.85 ≤ [λ] = 400. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/Аn ≤ Ry · γc , где Аn – площадь сечения стержня с учётом ослаблений (у сварных ферм ослаблений нет). = 717.58/52.82 = 13.59 кН/см2, = 13.59 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 0.95 = 22.80 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскосы: Опорный раскос, элемент – 17, 19 (сжатие): 1. Тип сечения – □, С245, N = –528.24 кН; 2. lef, x = lгеом = 4.53 м, из плоскости фермы lef, y = lгеом = 4.53 м; 3. λ = 80, φ = 0.686, Ry = 240 МПа, γс = 1, Атр = N/(φ · Ry · γc) = 528.24/(0.686 · 24 · 1) = 32.08 см2; Ориентировочные радиусы инерции: ix = lef,x/λ = 453/80 = 5.66 см, iy = lef,y/λ = 453/80 = 5.66 см. 4. Сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 150x6/ГОСТ 30245-2003; 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 33.63 см2, ix = iy = 5.84 см, b = 150 мм; s = 6 мм. Рис. 10. ГСП по ГОСТ 30245-2003 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 453/5.84 = 77.57, λy = lef, y/ iy = 453/5.84 = 77.57; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], [λ] = 180 – 60 · α – предельная гибкость, определяем по СНиП II-23-81*, где α = N/(φmin · А · Ry · γc ) = 528.24/(0.703 · 33.63 · 24 · 1 ) = 0.93, [λ] = 180 – 60 · 0.93 = 124.20, λx = 77.57 ≤ [λ] = 124.20; λy = 77.57 ≤ [λ] = 124.20. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/(φmin · А) ≤ Ry · γc , где φmin – коэффициент, соответствующий максимальной гибкости (большей из λx и λу). = 528.24/(0.703 · 33.63) = 22.34 кН/см2 , = 22.34 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 1 = 24 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент – 22 (сжатие): 1. Тип сечения – □, С245, N = –203.70 кН; 2. lef, x = 0.9 · lгеом = 0.9 · 5.05 = 4.55 м, из плоскости фермы lef, y = 0.9 · lгеом = 0.9 · 5.05 = 4.55 м; 3. λ = 100, φ = 0.542, Ry = 240 МПа, γс = 1, Атр = N/(φ · Ry · γc) = 203.70/(0.542 · 24 · 1) = 15.66 см2; Ориентировочные радиусы инерции: ix = lef,x/λ = 455/100 = 4.55 см, iy = lef,y/λ = 455/100 = 4.55 см. 4. Сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 120x4/ГОСТ 30245-2003; 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 18.15 см2, ix = iy = 4.71 см, b = 120 мм; s = 4 мм. 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 455/4.71 = 96.60, λy = lef, y/ iy = 455/4.71 = 96.60; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], [λ] = 210 – 60 · α – предельная гибкость, определяем по СНиП II-23-81*, где α = N/(φmin · А · Ry · γc ) = 203.70/(0.567 · 18.15 · 24 · 1 ) = 0.87, [λ] = 210 – 60 · 0.87 = 157.80, λx = 96.60 ≤ [λ] = 157.80; λy = 96.60 ≤ [λ] = 157.80. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/(φmin · А) ≤ Ry · γc , где φmin – коэффициент, соответствующий максимальной гибкости (большей из λx и λу). = 203.70/(0.567 · 18.15) = 19.79 кН/см2 , = 19.79 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 1 = 24 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. Элемент – 20 (растяжение): 1. Тип сечения – □, С245, N = 334.72 кН; 2. lef, x = 0.9 · lгеом = 0.9 · 4.53 = 4.08 м, из плоскости фермы lef, y = 0.9 · lгеом = 0.9 · 4.53 = 4.08 м; 3. Ry = 240 МПа, γс = 0.95, Атр = N/(Ry · γc) = 334.72/(24 · 0.95) = 14.68 см2; 4. Сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 100x4/ГОСТ 30245-2003; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 14.95 см2, ix = iy = 3.88 см, b = 100 мм; s = 4 мм. 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 408/3.88 = 105.15, λy = lef, y/ iy = 408/3.88 = 105.15; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], λx = 105.15 ≤ [λ] = 400; λy = 105.15 ≤ [λ] = 400. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/Аn ≤ Ry · γc , где Аn – площадь сечения стержня с учётом ослаблений (у сварных ферм ослаблений нет). = 334.72/14.95 = 22.38 кН/см2, = 22.38 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 0.95 = 22.80 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. Элемент – 23 (растяжение): 1. Тип сечения – □, С245, N = 72.93 кН; 2. lef, x = 0.9 · lгеом = 0.9 · 4.94 = 4.45 м, из плоскости фермы lef, y = 0.9 · lгеом = 0.9 · 4.94 = 4.45 м; 3. Ry = 240 МПа, γс = 0.95, Атр = N/(Ry · γc) = 72.93/(24 · 0.95) = 3.20 см2; Конструктивно минимальное сечение: пр. гн. 50x4/ГОСТ 30245-2003 4. Тогда с этим условием принимаем сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 50x4/ГОСТ 30245-2003; 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 6.95 см2, ix = iy = 1.85 см, b = 50 мм; s = 4 мм. 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 445/1.85 = 240.54, λy = lef, y/ iy = 445/1.85 = 240.54; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], λx = 240.54 ≤ [λ] = 400; λy = 240.54 ≤ [λ] = 400. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/Аn ≤ Ry · γc , где Аn – площадь сечения стержня с учётом ослаблений (у сварных ферм ослаблений нет). = 72.93/6.95 = 10.49 кН/см2, = 10.49 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 0.95 = 22.80 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент – 25 (растяжение): 1. Тип сечения – □, С245, N = 35.43 кН; 2. lef, x = 0.9 · lгеом = 0.9 · 5.49 = 4.94 м, из плоскости фермы lef, y = 0.9 · lгеом = 0.9 · 5. 94 = 4.94 м; 3. Ry = 240 МПа, γс = 0.95, Атр = N/(Ry · γc) = 35.43/(24 · 0.95) = 1.55 см2; Конструктивно минимальное сечение: пр. гн. 50x4/ГОСТ 30245-2003 4. Тогда с этим условием принимаем сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 50x4/ГОСТ 30245-2003; 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 6.95 см2, ix = iy = 1.85 см, b = 50 мм; s = 4 мм. 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 494/1.85 = 267.03, λy = lef, y/ iy = 494/1.85 = 267.03; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], λx = 267.03 ≤ [λ] = 400; λy = 267.03 ≤ [λ] = 400. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/Аn ≤ Ry · γc , где Аn – площадь сечения стержня с учётом ослаблений (у сварных ферм ослаблений нет). = 72.93/6.95 = 10.49 кН/см2, = 10.49 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 0.95 = 22.80 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. Стойки: Элемент – 21, 24 (сжатие): 1. Тип сечения – □, С245, N = –88.02 кН; 2. Т.к. Усилие в элементах одинаково, то примем одно сечение по наибольшей расчетной длине, т.е. по 24 элементу: lef, x = 0.9 · lгеом = 0.9 · 4.30 = 3.87 м, 3. λ = 100, φ = 0.542, Ry = 240 МПа, γс = 0.95, Атр = N/(φ · Ry · γc) = 88.02/(0.542 · 24 · 1) = 6.77 см2; Ориентировочные радиусы инерции: ix = lef,x/λ = 387/100 = 3.87 см, iy = lef,y/λ = 387/100 = 3.87 см. 4. Сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 80x4/ГОСТ 30245-2003; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Геометрические характеристики подобранного стержня: A = 11.75 см2, ix = iy = 3.07 см, b = 80 мм; s = 4 мм. 6. Определение гибкостей: λx= lef, x/ ix = 387/3.07 = 126.06, λy = lef, y/ iy = 387/3.07 = 126.06; 7. Проверка гибкостей стержня в плоскости и из плоскости фермы: λx≤ [λ], λу≤ [λ], [λ] = 210 – 60 · α – предельная гибкость, определяем по СНиП II-23-81*, где α = N/(φmin · А · Ry · γc ) = 88.02/(0.386 · 11.75 · 24 · 1) = 0.81, [λ] = 210 – 60 · 0.81 = 161.40, λx = 126.06 ≤ [λ] = 161.40; λy = 126.06 ≤ [λ] = 161.40. 8. Проверка устойчивости стержня: = N/(φmin · А) ≤ Ry · γc , где φmin – коэффициент, соответствующий максимальной гибкости (большей из λx и λу). = 88.02/(0.386 · 11.75) = 19.41 кН/см2 , = 19.41 кН/см2 ≤ Ry · γc = 24 · 1 = 24 кН/см2, устойчивость стержня обеспечена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчет и конструирование колонны 5.1. Определение расчетных длин частей колонны Усилие в верхней части колонны N = –486.28 кН. Усилие в нижней части колонны N = –1528.51 кН. Отношение моментов инерций сечений верхней и нижней частей колонны I2/I1 = Iv/ In= 1/16.67. Расчетные длины определяем по приложению 6 СНиП II-23-81*: ; ; ; F2 = –486.28 кН; F1 + F2 = –1528.51 кН. ; . По таблице 67 СНиП II-23-81*: при n = 0.2 и α1 = 0.7 → µ1 = 2.31. Для верхней части колонны: Рис. 10. Схема колонны µ2 = µ1/α1, не более 3; µ2 = 2.31/0.7 = 3.3. Принимаем µ2 = 3. Угол α: 350 ≤ α ≤ 550: <α = arctg(L1/B) = arctg(16050/12000) = 570 > 550, <α= arctg(L1/B) = arctg(16050/2 · 12000) = 360. 5.2. Подбор сечения надкрановой части колонны Компоновочная часть: Сталь С245 по ГОСТ 27772-88*, Ry = 240 МПа, γс = 1 (таблица 6* СНиП II-23 81*) Сечение верхней части колонны в виде сварного двутавра: h = 450 мм. Расчетные сочетания усилий: 1) N = –457.04 кН, M = –212.47 кН∙м, Q = 47.976кН; 2) N = –486.28 кН, M = 88.04 кН∙м, Q = –10.661 кН. Различие по продольной силе между этими сочетаниями незначительное (≈ 6%), а момент Рис. 11. Сечение верхней части колонны. первого сочетания больше второго в несколько раз больше по абсолютной величине. Поэтому для компоновки используем первое сочетание усилий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные длины: Lef,x = 3 · 5.15 = 15.45 м, Lef,y = 5.15 м. Вычислим гибкость и относительный эксцентриситет: ; ; ; ; . По таблице 73 СНиП II-23 81* определяем η, принимая : . . По таблице 74 СНиП II-23 81* определяем φе при mef = 4.44 и : φе = 0.21. Назначаем сечение пояса с учетом требований жесткости стержня колонны: , и местной устойчивости свесов поясного листа: . При конструировании сечения колонны, толщины стальных листов принимают не менее 6 мм. Параметры полки и стенки: ширину полки bf принимаем равным: 1/20 · lef,y = 1/20 · 5150 = 258 мм. Принимаем: bf = 280 мм; толщину стенки tf назначим 12 мм. Требование местной устойчивости свесов поясного листа выполнены. Толщина из условия требуемой площади сечения: hw = h – 2 · tf = 45 – 2 · 1.2 = 42.6 см. Толщина стенки из условия обеспечения местной устойчивости: по п.7.14 СНиП II-23 81*. Предельная гибкость стенки при (таблице 27 СНиП II-23 81*): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Принимаем стенку толщиной tw = 8 мм. Геометрические характеристики подобранного сечения: , ,; ; ; ; ; ; ; ; . Проверки: Проверка устойчивости стержня относительно оси Х . ; По таблице 73 СНиП II-23 81* определяем η, принимая: . , . По таблице 74 СНиП II-23 81* определяем φе при mef = 4.43 и : φе = 0.213. . Устойчивость в плоскости действия момента обеспечена. Недонапряжение 13%. Проверка устойчивости стержня относительно оси Y по п.5.31 СНиП II-23-81*. Для , табл. 72 СНиП II-23 81*. При . По таблице 10 СНиП II-23 81*: Коэффициент: . Устойчивость из плоскости действия момента обеспечена. Недонапряжение 6%. Гибкость изменилась, поэтому необходимо провести проверку местной устойчивости свесов поясных листов: . Местная устойчивость обеспечена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несущая способность стержня определена его общей устойчивостью из плоскости действия момента и необходимо выполнить проверку в соответствии с п.7.16* СНиП II-23 81*: где ; . , где . Гибкость стенки не должна быть больше предельной величины: , и . . Устойчивость стенки обеспечена. 5.3. Подбор сечения подкрановой части сквозной колонны Компоновочная часть: Сталь С245 по ГОСТ 27772-88*, Ry = 240 МПа, γс = 1 (таблица 6* СНиП II-23 81*) Сечение нижней части колонны сквозное h =1250 мм. Расчетное сочетание усилий: при догружении подкрановой ветви: N1 = –1528.51 кН, M1 = 971.86 кН∙м, Q1 = –66.839 кН; при догружении шатровой ветви: N2 = –1253.66 кН, M2 = –942.30 кН∙м, Q2 = 91.792 кН. lef,x = 2.31 · 16.05 = 37.08 м. lef,y = 16.05/2 = 8.03 м. Приняв, что центр тяжести сечения находится примерно на расстоянии: , и . Рис. 12. Сечение сквозной колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные значения усилий в ветвях колонны: в подкрановой: Nпв = N1 ∙ y2/h0 + M1/h0 = 1528.51 ∙ 0.75/1.25 + 971.86/1.25 = 1694.59 Кн; в шатровой: Nшв = N2 ∙ y1/h0 + M2/h0 = 1253.66 ∙ 0.5/1.25 + 942.30/1.25 = 1255.30 Кн. Ориентировочная требуемая площадь ветвей: Aтр = N/φ · Ry · γc . подкрановая ветвь (φ = 0.8 ÷ 0.85): Aтр.пв = 1694.59 ∙ 10/0.85 ∙ 240 · 1 = 83 см2. шатровая ветвь (φ = 0.75 ÷ 0.8): Aтр.шв = 1255.30 · 10/0.75 ∙ 240 · 1 = 69.7 см2. Назначаем сечение подкрановой ветви с учетом требований жесткости стержня колонны: . Принимаем двутавр 45Б2 по ГОСТ 26020-83: b = 447 мм; A1 = 85.96 см2; Ix1 = 1269 см4, Iy = 28870 см4; ix1 = 3.84 см, iу = 18.32 см. Шатровую ветвь назначаем из листа -10х400 и двух уголков L110х7 по ГОСТ 8509-93: AL = 15.15 см2; IxL = 175.61 см4; y0L = 2.96 см. Геометрические характеристики шатровой ветви: А2 = 15.15 · 2 + 40 = 70.3 см2. центр тяжести ветви: , Ix2 = 40 ∙ (1.99 – 0.5)2 + 175.61 ∙ 2 + 15.15 ∙ (2.96 + 1 – 1.99)2 ∙ 2 = 558 см4, , Iу = 1 ∙ 403/12 + 175.61 ∙ 2 + 15.15 ∙ (44.7/2 – 2.96)2 ∙ 2 = 17077 см4, . Уточнение положение центра тяжести всего сечения и усилия в ветвях: h0 = h – yc = 125 – 1.99 = 123.01 см, у1 = 70.3 ∙ 123.01/(70.3 + 85.96) = 55.34 см, у2 = 123.01 – 55.34 = 67.67 см. Усилие в подкрановой ветви: Nпв = N1 ∙ y2/h0 + M1/h0 = 1528.51 ∙ 0.6767/1.2301 + 971.86/1.2301 = 1630.93 Кн. Усилие в шатровой ветви: Nшв = N2 ∙ y1/h0 + M2/h0 = 1253.66 ∙ 0.5534/1.2301 + 942.30/1.2301 = 1330.03 Кн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка устойчивости ветвей колонны: Ветви колонны соединяем между собой треугольной решеткой из одиночных уголков. Задав угол между осями элементов решетки и поясов ≈ 45 ± 100, получаем расстояние между узлами решетки 2 ∙ L = 2 · 1.2 = 2.4 м. Проверку ветвей производим как для центрально сжатых стержней по формуле: N/φ ∙ A ≤ Ry · γc . Подкрановая ветвь. В плоскости колонны Lef,x1 = 2.46 м: , , таблице 72 СНиП II-23 81*) ; Устойчивость обеспечена. Недонапряжение 0.2%. Из плоскости колонны lef,у = 8.03 м: , . Рис. 13. Схема решетки колонны ; Устойчивость обеспечена. Недонапряжение 11%. Шатровая ветвь. В плоскости колонны lef,x2 = 2.4 м: , . . Устойчивость не обеспечена. Введем в решетку колонны поперечные стрежни. Тогда: lef,x2 = 2.4/2 = 1.2 м: , . . Устойчивость обеспечена. Недонапряжение 12%. Проверки подкрановой ветви при изменении расчетной длины ветви выполняются автоматически. Из плоскости колонны с учетом распорок lef,у = 8.03 м: , . . Устойчивость обеспечена. Недонапряжение 8.5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка нижней части колонны на устойчивость в плоскости действия момента как единого стержня Геометрические характеристики всего сечения нижней части колонны: А = 70.3 + 85.96 = 156.26 см2, Ix = Ix1 + A1 ∙ y12 + Ix2 + A2 ∙ y22 , Ix = 1269 + 85.96 ∙ 55.342 + 558 + 70.3 ∙ 67.672 = 587001 см4, , , . Проверка колонны как единого стержня производится с учетом деформатив-ности решетки. Поэтому необходимо знать сечение раскосов. Раскосы подбираем по наибольшей поперечной силе – фактической или условной. определяемой по формуле (23)* СНиП II-23-81*: Qfic = 7.15 ∙ 10-6 ∙ (2330 – E/Ry) ∙ N/φy , Qfic = 7.15 ∙ 10-6 ∙ (2330 – 205000/240) ∙ 1528.51/0.803 = 20.07 Кн, Qfic = 20.07 < Q2 = Qмах = 91.792 кН. Принимаем для расчетов: Q = Q2 = 91.792 кН. Длина раскоса: , sinα = 1.2301/1.72 = 0.715. Усилие в раскосе решетки, расположенной в одной плоскости: Nd = Q/2 · sinα = 91.792/2 ∙ 0.715 = 64.19 Кн. Примем ориентировочно φ = 0.7, определяем требуемую площадь раскоса: Aтр = N/φ ∙ Ry ∙ γc = 64.19/0.7 ∙ 240 ∙ 0.75 = 5.1 см2, где γc = 0.75 для одиночного уголка (таблице 6 СНиП II-23-81*). Принимаем раскосы из одиночного уголка L75х5: AL = 8.78 см2 = Аd , imin = 1.48 см. Проверка раскоса: , ; Устойчивость обеспечена. Приведенная гибкость стержня колонны определяется по формуле (20) СНиП II-23 -81*: , где , Аd1 = 2 · Аd = 17.56 см2. Устойчивость колонны в целом проверяем по п.5.27* СНиП II-23 -81*: , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сочетания догружающего подкрановую ветвь: ; , где а1 = у1 – расстояние от центра тяжести сечения всей колонны до центра тяжести наиболее сжатой (в данном случае – подкрановой) ветви. По табл. 75 СНиП II-23 -81* при и m1 = 0.94 φе = 0.411: . Устойчивость обеспечена. Недонапряжение 0.8%. 5.4. Конструирование и расчет базы колонны Рис. 14 Схема базы подкрановой ветви колонны Класс бетона В15, Rb = 0.85 кН/см2 – расчётное сопротивление бетона. Конструкция базы должна обеспечивать равномерную передачу нагрузки от колонны на фундамент, а также простоту монтажа колонн. Следуя рекомендациям, принимаем базу с траверсами, служащими для передачи усилия с поясов на опорную плиту. Расчетными параметрами базы являются размеры опорной плиты. Размеры опорной плиты определяем из условия прочности бетона фундамента в предположении равномерного распределения давления под плитой. Требуемая площадь плиты: , где Rф – расчетное сопротивление бетона фундамента: , где Аф/Апл – отношение площади фундамента к площади плиты, предварительно принимаем равным: 1.1 – 1.2; Rпр. б – призменная прочность бетона, принимаем в зависимости от класса бетона, для бетона В15: Rпр.б = 8.5 МПа; , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для определения размеров сторон плиты задаемся ее шириной: Bпл = bf + 2 · ts + 2 · c, где bf – ширина полки колонны bf = 180 мм; ts – толщина траверсы, принимаем 10 мм; c – ширина свеса, принимаемая 60 – 80 мм, принимаем с = 70 мм; Bпл = 180 + 2 · 10 + 2 · 70 = 340 мм = 34 см. Требуемая длина плиты: . Из конструктивных соображений принимаем размеры плиты равными: Впл = 34 см, Lпл = 52 см. Должно выполняться условие: Lпл/Впл = 1 ÷ 2, 52/34 = 1.5. Толщину плиты определяем из условия прочности при работе плиты на изгиб, как пластины, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой по площади контакта отпором фундамента. q = N /Lпл · Впл , q = 1546.88/0.52 · 0.34 = 8749 кН/м². Опорную плиту представляем, как систему элементарных пластинок, отличающихся размерами и характером опирания на элементы базы: консольные (тип 1), опертые по двум сторонам (тип 2), опертые по трем сторонам (тип 3), опертые по четырем сторонам (тип 4). В каждой элементарной пластинке определяем максимальный изгибающий момент, действующий на полоске шириной 1см. Толщину плиты определяют по большему из моментов на отдельных участках: . Опорную плиту представляем, как систему элементарных пластинок, отличающихся размерами и характером опирания на элементы базы: консольные (тип 1), опертые по двум сторонам (тип 2), опертые по трем сторонам (тип 3), опертые по четырем сторонам (тип 4). В каждой элементарной пластинке определяем максимальный изгибающий момент, действующий на полоске шириной 1см. , где d – характерный размер элементарной пластинки; α – коэффициент, зависящий от условия опирания, и определяется по таблицам Б.Г.Галеркина; Рассматриваем четыре типа пластин. Тип 1: для консольной пластинки: α = 0.5; d = c = 7 см, М = 8749 · 0.5 · 0.07² = 21.44 кН·м. Тип 4: пластинка, опёртая на четыре канта: b/a = 42.1/8.58 = 4.9 > 2, → α= 0.125, a = (a1– tw)/2 = (18 – 0.84)/2 = 8.58 см, b = 42.1 см, M = 8749 · 0.125 · 0.0858² = 8.05 кН·м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 3: пластинка, опёртая на три канта: b1/a1 = 3.65/18 = 0.203 < 0.5, b1 = (Lпл – hk)/2 = (52 – 44.7)/2 = 3.65 см, a1 = 18 см, → β= 0.5 d = a1, M = 8749 · 0.5 · 0.0365² = 5.82 кН·м. Толщину плиты определяем по большему из моментов на отдельных участках: = 21.44 кН·м, , , принимаем tпл = 25 см = 25 мм. Высоту траверсы определяем из условия прикрепления ее к стержню колонны сварными угловыми швами, полагая при этом, что действующее в колонне усилие равномерно распределяется между всеми швами. kf = 1 мм. Требуемая длина швов: , где βf = 0.9 – коэффициент, для автоматической сварки стали с Ry до 580 МПа (таблица 34* СНиП II-23-81*); γwf = 1 – коэффициент условия работы шва; Rwf = 180 МПа – расчетное сопротивление сварного углового шва условному срезу, γс = 1. , , принимаем 25 см. Траверсу проверяем на изгиб и на срез, рассматривая ее как однопролетную двух консольную балку с опорами в местах расположения сварных швов и загруженную линейной нагрузкой: q1 = q · Bm , где Вm – ширина грузовой площадки траверсы; Вm = Впл /2 = 34/2 = 17 см. q1 = 8425 · 0.17 = 1432.3 кН/м. При этом в расчетное сечение включаем только вертикальный лист траверсы толщи-ной ts и высотой hm. , , где Mmax и Qmax – максимальное значение изгибающего момента и поперечной силы в траверсе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , ; , . Подбор сечения анкерных болтов. Рис. 15. Схема расстановки анкерных болтов для колонны сквозного сечения Болты для каждой ветви размещаем симметрично относительно главных осей ветви. Максимальное растягивающее усилие в болтах шатровой ветви: Z = (N ∙ y2 + М)/h0, Z = (-294.20 ∙ 0.6767 + 695.58)/1.2301 = 403.6 Кн. Усилие на один болт: Z1 = 403.6/2 = 201.9 Кн. По таблице подбираем болт: d – наружный диаметр болта – 56 мм; N – предельное расчетное усилие – 266 кН; b – длина нарезной части – 120 мм; е – наименьшее приближение к траверсе – 70 мм; D – диаметр отверстия или размер проушины для болта – 90 мм; l – длина заделки анкера в бетон –1000 мм; Расчет анкерной планки. Анкерные планки рассчитывают как однопролётные балки, опертые на траверсы и загруженные сосредоточенной силой, равной несущей способности болтов (Z1 = 201.8 Кн). При определении момента сопротивления таких балок следует учитывать ослабление их отверстиями. Примем сталь С245 при Ry = 240 МПа. = Mmax /W ≤ Ry · c, W для ослабленного сечения: W = Mmax/ Ry · c, W = 9.06/240 1 = 37.75 см3, Wтрy = b · t2/6 = 2 ∙ 4.0 ∙ t2/6 = 1.33 · h2, t = = 5.32 см, при b = 3 d = 3 56 = 16.8 см = 17 см. Принимаем t = 5.5 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчет связей Расчет связей как слабонагруженных элементов производится по предельной гибкости. Для сжатых элементов связей по шатру и по колоннам выше подкрановых балок [λ] = 200, для растянутых [λ] = 400. Растянутыми считаются диагональные элементы связей с крестовой решеткой, сжатыми - с треугольной решеткой. Для связей по колоннам ниже подкрановых балок: сжатых – [λ] = 150, растянутых [λ] = 300 в зависимости от расположения тормозных планок у подкрановых балок в связевом блоке. 6.1. Расчёт связей в шатре Расчет горизонтальных связей. Раскосы: lef,x = lef,y = 8.5 м, ix,тр = lef,x/[λ] = 850/200 = 4.25 см. Сечение стержня по сортаменту: пр. гн.120х4 по ТУ 36-2287-80: ix = iy = 4.71 см. Распорки: lef,x = 12 м, lef,y = 6 м, ix,тр = lef,x/[λ] = 1200/200 = 6 см, iу,тр = lef,у/[λ] = 600/200 = 3 см. Сечение стержня по сортаменту: пр. гн. 160x4/ГОСТ 30245-2003: ix = iy = 6.34 см. Расчет вертикальных связей. Раскосы: lef,x = lef,y = 3.35 м, ix,тр = lef,x/[λ] = 335/200=1.68 см. Принимаем по конструктивному минимуму сечение из 2-х уголков, составленных тавром: 2L50х5 по ГОСТ 8509-93: ix = iy = 2.45 см. Распорки: lef,x = 7.60 м, ix,тр = lef,x/[λ] = 760/200 = 3.8 см. Сечение стержня по сортаменту: 2L90х6 по ГОСТ 8509-93: ix = iy = 4.04 см. - Расчёт связей по колоннам Связи выше подкрановых балок: ix,тр = lef,x/[λ] = 740/200 = 3.7 см. Принимаем тавровое сечение из двух спаренных уголков: 2L120х8 по ГОСТ 8509-93: ix = 3.72 см. Связи ниже подкрановых балок: Раскосы: iх,тр = lef,х/[λ] = 720/300 = 2.40 см. Принимаем сечение из двух уголков: 2L80х5 по ГОСТ 8509-93: ix = 2.47 см. Распорка: iх,тр = lef,х/[λ] = 1200/200 = 6 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принимаем для сквозной колонны сечение из двух швеллеров: №16 по ГОСТ 8240-72* ix = 6.42 см. Уголки раскосов и швеллеры распорок устанавливаем, разнесенными друг от друга на расстояние равное расстоянию между ветвями колонны: Рис. 16. Сечение связей по колоннам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчёт стойки торцового фахверка Ветровая расчетная погонная нагрузка: qeq = weq ∙ B, weq = w0 ∙ keq ∙ c ∙ γf , где keq = 0.790 (H = 24.30 м); γf = 1.4 для ветровой нагрузки; с – коэффициент для вертикальных стен (0.8); w0 = 0.30 кН/м2 – нормативное значение ветровой нагрузки; В = 6 м – шаг поперечных рам. qeq,а = w0 ∙ keq ∙ с ∙ γf ∙ B = 0.30∙ 0.790 ∙ 0.8 ∙ 1.4 ∙ 6 = 1.59 кН/м. Рис. 16. Конструктивная и расчетная схема фахверка Условно считаем что сосредоточенная сила Р от веса стенового покрытия приложена в уровне нижнего пояса ферм. P = п · b · H · t P = 0.187 ∙ 6 ∙ 24.3 = 27.26 кН, где п – вес единицы объёма стенового покрытия (0.187 кН/м2); Н – высота фахверковой колонны; t – толщина стенового покрытия. Изгибающий момент от внецентренного приложения силы Р: Мр = е ∙ Р = 0.15 ∙ 27.26 = 4.09 кН·м, Изгибающий момент от ветровой нагрузки: Мqmax = 85.29 кН·м, Расчетное значение изгибающего момента: Мрасч = Мр +Мqmax = 4.09 + 85.29 = 89.38 кН·м, Значение поперечной силы (на опоре) от действия ветровой нагрузки: Qmax = –17.19 кН. На нижней опоре: Q = 15.25 кН. Расчетная поперечная сила: Qрасч = –17.19 кН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоновочная часть. Расчетные длины: lef,x = x ∙ Lгеом /2= 10.6 м (используем ветровую ферму); lef,y = 21.2/6 = 3.5 м Задаемся гибкостью стержня приближенно: . Для двутаврового сечения: , , Примем сталь: С245 Ry = 240 МПа, коэффициент условия работы: с = 1. Примем сечение: Примем двутавр 23Ш1: h = 226 мм; A = 46.08 см2; Wx = 377 см3; ix = 9.62 см, iy = 3.67 см. Вычислим гибкость и относительный эксцентриситет: ; ; ; . По таблице 73 СНиП II-23 81* определяем η, принимая : . . Т.к. mef > 20, то проверку производим для сжато-изогнутого стержня: . Устойчивость в плоскости действия момента обеспечена. Недонапряжение 3%. Проверка устойчивости стержня относительно оси Y по п.5.31 СНиП II-23-81*. Для , табл. 72 СНиП II-23 81*. При . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По таблице 10 СНиП II-23 81*: Коэффициент: . Устойчивость из плоскости действия момента обеспечена. Недонапряжение 8%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература 1. Металлические конструкции: В 3 т. Т.1. Элементы стальных конструкций/Под ред. В.В. Горева. – М.: Высшая школа, 1997. 527с. 2. Металлические конструкции: В 3 т. Т.2. Конструкции зданий / Под ред. В.В. Горева. – М.: Высшая школа, 1999. 528с. 3. Металлические конструкции: В 3 т. Т.3. Специальные конструкции и сооружения/ Под ред. В.В. Горева. – М.: Высшая школа, 1999. 544с. 4. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Веденикова. 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1998. 760с. 5. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Под ред. Е. И. Белени. 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986. 560с. 6. СНиП II-23-81* Нормы проектирования. Стальные конструкции / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991. 96 с. 7. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 44 с. 8. Методические указания к расчётно-графическому упражнению для студентов специальности 2903 «Промышленное и гражданское строительство».-НГАСУ, 2006. 9. Кользеев А. А. Металлические конструкции. Расчёт сжатых стержней в примерах: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 84 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Лист |  |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |