## Лист1
Гидравлический расчет главного коллектора
[8 empty] | №участков. | L, м. | qрасч, л/с. | d, мм. | i | V, м/с. | Наполнение |  | Падение | Поверхность земли |  | Поверхность воды |  | Лоток трубы |  | глубина заложения лотка трубы, м.
[14 empty] | h/d | h, м. | H=i*L | В начале | В конце | В начале | В конце | В начале | В конце | В начале | В конце
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[8 empty] | 1-2 | 92 | 12.48 | 200 | 0.005 | 0.713 | 0.55 | 0.11 | 0.46 | 161.09 | 160.94 | 158.3 | 157.84 | 158.19 | 157.73 | 2.9 | 3.21
[8 empty] | 2-3 | 190 | 39.15 | 350 | 0.0028 | 0.771 | 0.53 | 0.1855 | 0.532 | 160.94 | 160.68 | 157.9155 | 157.3835 | 157.73 | 157.198 | 3.21 | 3.482
[8 empty] | 3-4 | 180 | 55.74 | 350 | 0.0028 | 0.831 | 0.66 | 0.231 | 0.504 | 160.94 | 160.42 | 157.691 | 157.187 | 157.46 | 156.956 | 3.48 | 3.464
[8 empty] | 4-5 | 131 | 62.26 | 400 | 0.0025 | 0.821 | 0.59 | 0.236 | 0.3275 | 160.42 | 160.21 | 157.196 | 156.8685 | 156.96 | 156.6325 | 3.46 | 3.5775
[8 empty] | 5-6 | 122 | 80.98 | 450 | 0.0022 | 0.837 | 0.59 | 0.2655 | 0.2684 | 160.21 | 159.92 | 156.8955 | 156.6271 | 156.63 | 156.3616 | 3.58 | 3.5584
[8 empty] | 6-7 | 127 | 102.37 | 450 | 0.0022 | 0.876 | 0.69 | 0.3105 | 0.2794 | 159.92 | 159.34 | 156.6705 | 156.3911 | 156.36 | 156.0806 | 3.56 | 3.2594
[8 empty] | 7-8 | 90 | 111.24 | 500 | 0.002 | 0.87 | 0.63 | 0.315 | 0.18 | 159.34 | 159.02 | 156.395 | 156.215 | 156.08 | 155.9 | 3.26 | 3.12
[8 empty] | 8-9 | 86 | 111.24 | 500 | 0.002 | 0.87 | 0.63 | 0.315 | 0.172 | 159.02 | 159.03 | 156.215 | 156.043 | 155.9 | 155.728 | 3.12 | 3.302
[8 empty] | 9-10 | 398 | 116.03 | 500 | 0.002 | 0.875 | 0.64 | 0.32 | 0.796 | 159.03 | 159.5 | 156.05 | 155.254 | 155.73 | 154.934 | 3.3 | 4.566
[8 empty] | 10-11 | 189 | 196.86 | 600 | 0.0017 | 0.925 | 0.71 | 0.426 | 0.3213 | 159.5 | 159.46 | 155.356 | 155.0347 | 154.93 | 154.6087 | 4.57 | 4.8513
[8 empty] | 11-12 | 187 | 210.1 | 600 | 0.0017 | 0.934 | 0.75 | 0.45 | 0.3179 | 159.46 | 159.47 | 155.06 | 154.7421 | 154.61 | 154.2921 | 4.85 | 5.1779
[8 empty] | 12-22 | 326 | 229.2 | 700 | 0.0014 | 0.916 | 0.62 | 0.434 | 0.4564 | 159.47 | 158.87 | 154.724 | 154.2676 | 154.29 | 153.8336 | 5.18 | 5.0364
[8 empty] | 22-ГНС | 135 | 787.14 | 1100 | 0.0009 | 1.034 | 0.75 | 0.825 | 0.1215 | 158.87 | 159.16 | 154.655 | 154.5335 | 153.83 | 153.7085 | 5.04 | 5.4515
Гидравлический расчет коллектора №1
[8 empty] | №участков. | L, м. | qрасч, л/с. | d, мм. | i | V, м/с. | Наполнение |  | Падение | Поверхность земли |  | Поверхность воды |  | Лоток трубы |  | глубина заложения лотка трубы, м.
[14 empty] | h/d | h, м. | H=i*L | В начале | В конце | В начале | В конце | В начале | В конце | В начале | В конце
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[8 empty] | 13-14 | 100 | 378.6 | 800 | 0.0012 | 0.976 | 0.73 | 0.584 | 0.12 | 159.47 | 159.54 | 156.754 | 156.634 | 156.17 | 156.05 | 3.3 | 3.49
[8 empty] | 14-15 | 188 | 394.59 | 800 | 0.0012 | 0.98 | 0.73 | 0.584 | 0.2256 | 159.54 | 159.58 | 156.634 | 156.4084 | 156.05 | 155.8244 | 3.49 | 3.7556
[8 empty] | 15-16 | 187 | 406.66 | 900 | 0.0011 | 0.965 | 0.64 | 0.576 | 0.2057 | 159.58 | 159.65 | 156.396 | 156.1903 | 155.82 | 155.6143 | 3.76 | 4.0357
[8 empty] | 16-17 | 118 | 453.27 | 900 | 0.0011 | 0.984 | 0.69 | 0.621 | 0.1298 | 159.65 | 159.7 | 156.231 | 156.1012 | 155.61 | 155.4802 | 4.04 | 4.2198
[8 empty] | 17-21 | 488 | 459.62 | 900 | 0.0011 | 0.984 | 0.69 | 0.621 | 0.5368 | 159.7 | 159 | 156.101 | 155.5642 | 155.48 | 154.9432 | 4.22 | 4.0568
Гидравлический расчет коллектора №2
[8 empty] | №участков. | L, м. | qрасч, л/с. | d, мм. | i | V, м/с. | Наполнение |  | Падение | Поверхность земли |  | Поверхность воды |  | Лоток трубы |  | глубина заложения лотка трубы, м.
[14 empty] | h/d | h, м. | H=i*L | В начале | В конце | В начале | В конце | В начале | В конце | В начале | В конце
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[8 empty] | 18-19 | 297 | 19.99 | 250 | 0.004 | 0.74 | 0.55 | 0.1375 | 1.188 | 159.16 | 159.42 | 156.6975 | 155.5095 | 156.56 | 155.372 | 2.6 | 4.048
[8 empty] | 19-20 | 175 | 25.19 | 300 | 0.0033 | 0.734 | 0.5 | 0.15 | 0.5775 | 159.42 | 159.56 | 155.52 | 154.9425 | 155.37 | 154.7925 | 4.05 | 4.7675
[8 empty] | 20-21 | 155 | 116.79 | 500 | 0.002 | 0.879 | 0.65 | 0.325 | 0.31 | 159.56 | 159 | 155.115 | 154.805 | 154.79 | 154.48 | 4.77 | 4.52
[8 empty] | 21-22 | 568 | 566.59 | 1000 | 0.001 | 0.998 | 0.68 | 0.68 | 0.568 | 159 | 158.87 | 155.16 | 154.592 | 154.48 | 153.912 | 4.52 | 4.958
ливневой коллектор
[9 empty] | № участков | L, м. | Площадь стока, Га |  |  | Vр, м/с | t по уч. | tr, мин. | qв, л/с*Га | qрасч. л/с
[11 empty] | Собствен. | Вышележ. | Общая |  | мин.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[9 empty] | а-б | 105 | 3.16 | 0 | 3.16 | 1.29 | 1.3566 | 4.5166 | 101.5335 | 240.6344
[9 empty] | б-в | 244 | 3.07 | 3.16 | 6.23 | 1.31 | 3.1043 | 7.6209 | 68.5106 | 320.1156
[9 empty] | в-выпуск | 245 | 4.3 | 6.23 | 10.53 | 1.35 | 3.0247 | 10.6456 | 53.2837 | 420.8084
гидравлический расчет ливневого коллектора
[9 empty] | № участ. | d, мм. | i | v | H, м. | отметки, м. |  |  |  | глубина заложения, м.
[14 empty] | земли |  | лотка трубы
[9 empty] | Общая 6: начало; мин. 7: конец; мин. 8: начало; мин. 9: конец; мин. 10: начало | конец
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[9 empty] | а-б | 700 | 0.0014 | 0.93 | 0.22427 | 160.74 | 160.65 | 157.97 | 157.7457 | 2.77 | 2.9043
[9 empty] | б-в | 800 | 0.0012 | 0.946 | 0.2928 | 160.65 | 160.19 | 157.75 | 157.4572 | 2.9 | 2.7328
[9 empty] | в-выпуск | 900 | 0.0011 | 0.97 | 0.2695 | 160.19 | 159.47 | 157.46 | 157.1905 | 2.73 | 2.2795
tr | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
qв | 94.06 | 55.85 | 33.16 | 24.45 | 19.69 | 16.65 | 14.52