## Содержание

Содержание	1

1.ВВЕДЕНИЕ.	2

2.Выбор и теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания.	2

3. Проверка отсутствия конденсации водяных паров на поверхности глади и в углу наружной стены.	4

4. Выбор заполнения светового проема и расчет теплопотерь от инфильтрации.	6

5.Определение теплопотерь на нагревание воздуха инфильтрирумого через окна.	7

6. Таблица расчета теплопотерь лестничной клетки и помещений первого, второго и третьего этажей.	8

Пересчет на анологичные помещения в пределах этажа.	9

7.Определение теплопотерь на нагрев вентиляционного воздуха.	9

8.Бытовые тепловыделения.	10

9.Сводная таблица тепловой мощности системы отопления.	10

10.Расчет и подбор элеватора.	12

11.Гидравлический расчет трубопроводов.	12

12.Расчет поверхности и подбор отопительных приборов.	13

13.Конструирование и расчет системы естественной вентиляции.	14

## 1.ВВЕДЕНИЕ.

Исходные данные.

- Планировка здания:

вариант 5;

число этажей 3;

ориентация входа на север;

строительные размеры: а=3,1м, б=2,9м, Нэт=2,7м, Нш=4,4м.

- Характеристика ограждающих конструкций здания:

наружные стены, вариант 5;

кровля из рулонных материалов;

чердачное перекрытие по Rо, равному Rо,тр;

цокольное перекрытие по Rо, равному Rо,тр;

наружные двери – двойные глухие с тамбуром;

окна и балконные двери – по СниП II-33-79;

- Район строительства, вариант 9 – Владивосток;

- Относительная влажность воздуха в помещениях - в = 55;

- Система отопления – водяная двухтрубная с нижним расположением подающей магистрали;

- Отопительные приборы – радиаторы типа М-140-АО;

Источник теплоснабжения – городская тепловая сеть. Теплоноситель – вода с параметрами: Тг=145С; То=70С. Давление на вводе в здание 55 кПа.

Кирпич ГОСТ 648-73

=1000

Раствор

=1800

Раствор

=1700

20

15

## 2.Выбор и теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания.

- Выбор климатических характеристик района строительства.

| Р-он стр-ва | t1, С | tн5, С | tм, С | tоп, С | Zоп, сут. | Vв, м/с | зона влажности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владивосток | -27 | -24 | -31 | -4,8 | 201 | 13,5 | влажная |

где: tн5 - средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92

t1 - средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92

tм – абсолютно минимальная

Zоп - продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже +8 С и его средняя температура tоп

Vв - расчетная скорость ветра.

- Выбор теплотехнических показателей стройматериалов и характеристик ограждающих конструкций.

| Название материала | условия эксплуатации | , кг/м3 | , Вт/мС | S, Вт/мС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раствор | Влажные | 1800 | 0,93 | 11,09 |
| Кирпич | Влажные | 1000 | 0,47 | 5,96 |
| раствор | Влажные | 1700 | 0,87 | 10,42 |

2.3 Выбор расчетных условий и характеристик микроклимата в помещениях.

| помещения | температура tв, С |
| --- | --- |
| Жилая комната ряд. | 18 |
| Жилая комната угл. | 20 |
| Кухня | 15 |
| совмещ. с/у. | 25 |
| Туалет | 16 |
| ванная | 25 |
| лестничная клетка | 16 |

2.4.Расчет наружной стены.

Определяем требуемое сопротивление теплопередачи:

R0тр=(tв−tн)⋅nαв⋅Δtн=(18+26)⋅18,7⋅4=1,264м2°СВт.При 4D>7 – tн принимаем равное -26С – средняя из температур воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и наиболее холодных суток.

R0=Rв+R1+R2+RнRв=1αв=18,7=0,115м2°СВтRн=1αн=123=0,043м2°СВт

где в, н - коэффициенты теплообмена на внутренней и наружной поверхности ограждения.

R1=δ1λ1=0.020.93=0.022м2°СВтR3=δ3λ3=0.0150.87=0.017м2°СВт - сопротивление теплопередаче слоев раствора;

R2=δ2λ2=δ20.47 - сопротивление теплопередаче кирпича.

R2=R0−(Rн+Rв+R1)R2=1.264−(0,115+0,022+0.017+0,043)=1.067м2°СВтD=1.067⋅5.96+0.020.93⋅11.09+0.0150.87⋅10.42=6.78δ2=1.067⋅0.47=0.501м.

Принимаем 2=0,76м. Таким образом общее сопротивление теплопередаче:

R0=0,115+0,022+0,017+1.067+0.043=1.282м2°СВт.

Коэффициент теплопередачи

κнс=1R0=11.282=0,78Втм2°С.

2.5.Определение требуемого сопротивления чердачного перекрытия и пола над не отапливаемым подвалом.

R0.ПТтр=  (tв−tн)⋅nαв⋅Δtн=(18+26)⋅0,98,7⋅3=1,52м2°СВтR0.ПЛтр=(tв−tн)⋅nαв⋅Δtн=(18+26)⋅0,68,7⋅2=1,52м2°СВтκПТ=11,52=0,66м2⋅°СВтκПЛ=11,52=0,66м2⋅°СВт

## 3. Проверка отсутствия конденсации водяных паров на поверхности глади и в углу наружной стены.

Конденсация водяных паров на внутренней поверхности стены не происходит если ее температура tвп выше температуры точки россы tр, т.е. выполняется условие tвп>tр или tу>tр.

Температура внутренней поверхности глади стены определяется по формуле:

tвп=tв−RвR0⋅(tв−tн)=20−18,7⋅1,282⋅(20+26)=15,87°С

eв - фактическая упругость водяного пара.

ев=Ев⋅ϕв100

Ев - упругость водяных паров при полном насыщении и температуре tв.

Ев=2337 Па - для tв=20С (для угловой комнаты).

Ев=2337Паев=2337⋅55100=1285,35Паtт.р.=20,1−(5,75−0,00206⋅ев)2=10,47°С

tвп tт.р  конденсации не будет.

Температура на внешней поверхности угла:tу=tвп−(0,18−0,042⋅R0)⋅(tв−tн)=15,87−(0,18−0,042⋅1,282)⋅(20+26)=10.1°Сtу< tт.р  конденсация возможна.

Термическое сопротивление утепляющего слоя наружного угла рассчитывается:

Rду=2,15−12⋅tв−tтрtв−tн+2,15−12⋅tв−tтрtв−tн2+23,8⋅Rв−RофRду=2,15−12⋅20−10,4720+26+2,15−12⋅20−10,4720+262+23,88,7−1,282=0,07м2°СВт

δут=6см.

Проверка отсутствия конденсации водяных паров толще стены для трех сечений.

txi=tв−RxiR0ф⋅tв−tнexi=eв−RnxiRоп⋅eв−eнRnxi=Rпв+δiμiRxi=Rв+δiλiRоп=Rвп+δiμi+Rпн=0,0267+0,020,09+0,2550,23⋅2+0.0150,098+0,0053=2,625м2чПамг

RxiиRnxi - сопротивления теплопередаче и паропроницанию от воздуха помещения до рассматриваемого сечения,

Rоп – общее сопротивление паропроницанию конструкции стены.

Rx1=18.7+0.0150.87=0.132м2°СВтRx2=18.7+0.0150.87+0,2550,47=0.675м2°СВтRx3=18.7+0.0150.87+0,2550,47⋅2=1,217м2°СВтtx1=18−0.1321.282⋅18+26=13,47°Ctx2=−5,167°C,tx3=−23,77°C

Rnx1=0.0267+0.0150.098=0.18м2°СВтRnx2=0.0267+0.0150,098+0,2550,23=1,29м2°СВтRnx3=0.0267+0.0150.098+0,2550,23⋅2=2,4м2°СВт

ен – упругость водяного пара при температуре воздуха tн,с=-14,4С и при н=58 eн=206⋅58100=119,48Па

ex1=1285.35−0.182,625⋅1285.35−119,48=1205,4Паex2=1285.35−1,295.836⋅1285.35−119,48=712,4Паex3=1285.35−2,45.836⋅1285.35−119,48=219,4Па

| № сечения | tx, C | ex, Па | Еx, Па |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,47 | 1205,4 | 1500,5 |
| 2 | -5,167 | 712,4 | 482 |
| 3 | -23,77 | 219,4 | 91 |

Критическое сечение – 2 – возможна конденсация в толще стены.Rпп – сопротивление пароизоляционного слоя:

Rпд=Rоп⋅(ев−Екр)−Rпак⋅ев−енЕкр−ен=2,625⋅1285,35−482−1,29⋅1285,35−712,4482−712,4=5,945Принимаем пароизоляцию кукерсольной мастикой толщиной 9,3 мм.

## 4. Выбор заполнения светового проема и расчет теплопотерь от инфильтрации.

Заполнение световых проемов выбираем из условий одновременного выполнения требовании по допустимому сопротивлению теплопередаче и воздухопроницанию, т.е.

R0ф≥R0тр и Rиф≥Rитр

где R0ф,R0тр - соответствено фактическое и требуемое сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов, м2°СВт;

Rиф,Rитр - соответственно фактическое и требуемое сопротивление воздухопроницанию заполнения световых проемов, м2°СВт

для  (tв-tн)=42С

R0тр=0,39м2°СВтСогласно этому принимаем остекление в деревянных переплетах тройное раздельное с Rо,ф = 0,39м2С/Вт.

κок=1R0ф=10,39=2.56Втм2⋅°С.

Определяем требуемое сопротивление выбранного окна:

Rитр=ΔрΔр023⋅1Gн ,

Gн - нормативная воздухопроницаемость равная 10,0кгм2ч

Δр=g⋅(0.55⋅Н⋅(ρн−ρв)+0,03⋅ρ’⋅Vн2)

где  - высота здания от середины окна первого этажа до устья вентиляционной шахты:

=4,4+3*2+1,25=11,65м.

ρ=353273+tρн=353273−24=1,418кгм3ρв=353273+18=1,213кгм3Δр0=10ПаΔр=5.4⋅11,65⋅(1,418−1,213)+0,29⋅1,418⋅13,52=88,03ПаRитр=88,031023⋅110=0,429м2чкг.

По таблице приложения 11 принимаем остекление в деревянных переплетах тройное раздельное с двумя уплотнеными притворами из пенополиуретана с Rи=0,44.м2чкг и R0,тр=0,55м2С/Вт, Кок= 1,82Вт/м2С.

## 5.Определение теплопотерь на нагревание воздуха инфильтрируемого через окна.

Qи=0,278⋅с⋅β⋅G0⋅A0⋅(tв−tн)

где:

с - массовая теплоемкость воздуха с=1,005кДжкг°С;

 - коэффициент, учитывающий дополнительный нагрев воздуха встречным тепловым потоком, для раздельных переплетов =0,8;

Ао - площадь окна – 2,01,5=3,0 и 1,51,5=2,25м2;

Gо - количество воздуха, поступающего в помещение в течении часа через 12 окна, кгм2⋅ч, рассчитывается по формуле:

G0=1Rиф⋅ΔрΔр00,67

Δp1эт=88,03ПаΔp2эт=5.4⋅8,65⋅(1,418−1,213)+0,29⋅1,418⋅13,52=84,5ПаΔp3эт=5.4⋅5.65⋅(1,418−1,213)+0,29⋅1,418⋅13,52=81,2ПаG0,1эт=10,44⋅88,03100.67=9.75кгм2чG0,2эт=10,44⋅84,5100.67=9,5кгм2чG0,3эт=10,44⋅81,2100.67=9,26кгм2ч

Qи,1эт,1=0,278⋅1,005⋅0,8⋅9.75⋅2.25⋅18+26=216ВтQи,1эт,2=0,278⋅1,005⋅0,8⋅9.75⋅3⋅18+26=288ВтQи,2эт,1=0,278⋅1,005⋅0,8⋅9,5⋅2.25⋅18+26=210ВтQи,2эт,2=0,278⋅1,005⋅0,8⋅9,5⋅3⋅18+26=280ВтQи,3эт,1=0,278⋅1,005⋅0,8⋅9,26⋅2.25⋅18+26=205ВтQи,3эт,2=0,278⋅1,005⋅0,8⋅9,26⋅3⋅18+26=273Вт

| Наименование ограждения |  ,Втм2°С | n – поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| НС | 0,78 | 1 |
| ПТ | 0,66 | 0,9 |
| ПЛ | 0,66 | 0,6 |
| ТО | 1,82 | 1 |
| Дд | 2,3 | 1 |
| Вн. Стены: Подвал | 1,28 | 0,6 |
| Чердак | 1,44 | 0,9 |
| Вн. Од. дверь: Подвал | 4,6 | 0,6 |
| Чердак | 4,6 | 0,9 |
| Пол по грунту: 1 зона | 0,31 | 1 |
|  | 0,47 | 1 |
| 2 зона | 0,23 | 1 |
| 3 зона | 0,12 | 1 |
| 4 зона | 0,07 | 1 |

## 6. Таблица расчета теплопотерь лестничной клетки и помещений первого, второго и третьего этажей.

| наимен. пом. | наимен. и ориент. | р-ры | А, м2 | к, Вт/м2С | (tв-tн)n | Q0, Вт | на ориент | общие | 1+в | Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лестн. кл. tв=16 | НС-C | 10*2,9-2,2*1,2 | 26,36 | 0,78 | 42 | 863,55 | 0,1 | 0 | 1,1 | 949,91 |
|  | ТО-C | 1,5*1,5 | 2,25 | 1,04 | 42 | 98,28 | 0,1 | 0 | 1,1 | 108,11 |
|  | Дд-C | 2,2*1,2 | 2,64 | 2,3 | 42 | 255,02 | 0,1 | 1,944 | 3,04 | 776,29 |
|  | ВС подв.-З | 5,6*2,5-1,6 | 12,4 | 1,28 | 25,2 | 399,97 | 0,05 | 0 | 1,05 | 419,97 |
|  | ВС подв.-В | 5,6*2,5 | 14 | 1,28 | 25,2 | 451,58 | 0,1 | 0 | 1,1 | 496,74 |
|  | ВС подв.-Ю | 2,9*2,5 | 7,25 | 1,28 | 25,2 | 233,86 | 0 | 0 | 1 | 233,86 |
|  | Вд подв.-З | 0,8*2,0 | 1,6 | 3,32 | 25,2 | 133,86 | 0,05 | 0 | 1,05 | 140,56 |
|  | ВС черд.- З | 5,6*2,5-1,6 | 12,4 | 1,44 | 37,8 | 674,96 | 0,05 | 0 | 1,05 | 708,70 |
|  | ВС черд.-В | 5,6*2,5 | 14 | 1,44 | 37,8 | 762,05 | 0,1 | 0 | 1,1 | 838,25 |
|  | ВС черд.-Ю | 2,9*2,5 | 7,25 | 1,44 | 37,8 | 133,86 | 0 | 0 | 1 | 133,86 |
|  | Вд черд.-З | 0,8*2 | 1,6 | 3,16 | 37,8 | 191,12 | 0,05 | 0 | 1,05 | 200,67 |
|  | ПТ | 5,6*2,9 | 16,24 | 0,66 | 37,8 | 405,16 | 0 | 0 | 1 | 405,16 |
|  | ПЛ 1з | 1,8*2,9 | 5,22 | 0,31 | 42 | 67,964 | 0 | 0 | 1 | 67,96 |
|  | ПЛ 1з | 0,2*2,9 | 0,58 | 0,47 | 42 | 11,449 | 0 | 0 | 1 | 11,45 |
|  | ПЛ 2з | 2*2,9 | 5,8 | 0,23 | 42 | 56,028 | 0 | 0 | 1 | 56,03 |
|  | ПЛ 3з | 2*2,9 | 5,8 | 0,12 | 42 | 29,232 | 0 | 0 | 1 | 29,23 |
|  | ПЛ 4з | 1,4*2,9 | 4,04 | 0,07 | 42 | 11,878 | 0 | 0 | 1 | 11,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5520,7 |
| 101, tв=20 | НС-С | 3,1*3,3 | 10,23 | 0,78 | 46 | 367,05 | 0,1 | 0 | 1,1 | 403,76 |
|  | НС-З | 3,3*4 | 13,2 | 0,78 | 46 | 473,62 | 0,05 | 0 | 1,05 | 497,30 |
|  | ТО-З | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 46 | 143,52 | 0,05 | 0 | 1,05 | 150,70 |
|  | ПЛ | 3,1*4 | 12,4 | 0,66 | 27,6 | 225,88 | 0 | 0 | 1 | 225,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,6 |
| 102, tв=18 | НС-С | 3,1*3,3 | 10,23 | 0,78 | 44 | 351,09 | 0,1 | 0 | 1,1 | 386,20 |
|  | ТО-С | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 44 | 137,28 | 0,1 | 0 | 1,1 | 151,01 |
|  | ПЛ | 3,1*4 | 12,4 | 0,66 | 26,4 | 216,06 | 0 | 0 | 1 | 216,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,3 |
| 117, tв=15 | НС-Ю | 3,3*3,1 | 10,23 | 0,78 | 41 | 327,16 | 0 | 0 | 1 | 327,16 |
|  | ТО-Ю | 1,5*1,5 | 2,25 | 1,04 | 41 | 95,94 | 0 | 0 | 1 | 95,94 |
|  | ПЛ | 3,1*6 | 18,6 | 0,66 | 24,6 | 301,99 | 0 | 0 | 1 | 301,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,09 |
| 103, tв=20 | НС-СЗ | 3,3*2,5 | 8,25 | 0,78 | 46 | 296,01 | 0,1 | 0 | 1,1 | 325,61 |
|  | НС-СВ | 3,3*1,5 | 4,95 | 0,78 | 46 | 177,61 | 0,1 | 0 | 1,1 | 195,37 |
|  | ТО-СЗ | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 46 | 143,52 | 0,1 | 0 | 1,1 | 157,87 |
|  | ПЛ | 3,1*5,6+5 | 22,36 | 0,66 | 27,6 | 407,31 | 0 | 0 | 1 | 407,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,2 |
| 201, tв=20 | НС-С | 3*3,1 | 9,3 | 0,78 | 46 | 333,68 | 0,1 | 0 | 1,1 | 367,05 |
|  | НС-З | 3,0*4 | 12 | 0,78 | 46 | 430,56 | 0,05 | 0 | 1,05 | 452,09 |
|  | ТО-З | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 46 | 143,52 | 0,05 | 0 | 1,05 | 150,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,84 |
| 202, tв=18 | НС-С | 3,1*3 | 9,3 | 0,78 | 44 | 319,18 | 0,1 | 0 | 1,1 | 351,09 |
|  | ТО-С | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 44 | 137,28 | 0,1 | 0 | 1,1 | 151,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,10 |
| 203, tв=20 | НС-СЗ | 3*2,5 | 7,5 | 0,78 | 46 | 269,1 | 0,1 | 0 | 1,1 | 296,01 |
|  | НС-СВ | 3*1,5 | 1,5 | 0,78 | 46 | 53,82 | 0,1 | 0 | 1,1 | 59,20 |
|  | ТО-СЗ | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 46 | 143,52 | 0,1 | 0 | 1,1 | 157,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,08 |
| 217, tв=15 | НС-Ю | 3,1*3 | 9,3 | 0,78 | 41 | 297,41 | 0 | 0 | 1 | 297,41 |
|  | ТО-Ю | 1,5*1,5 | 2,25 | 1,04 | 41 | 95,94 | 0 | 0 | 1 | 95,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,35 |
| 301, tв=20 | НС-С | 3,1*3 | 9,3 | 0,78 | 46 | 333,68 | 0,1 | 0 | 1,1 | 367,05 |
|  | НС-З | 3*4 | 12 | 0,78 | 46 | 430,56 | 0,05 | 0 | 1,05 | 452,09 |
|  | ТО-З | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 46 | 143,52 | 0,05 | 0 | 1,05 | 150,70 |
|  | ПТ | 3,1*4 | 12,4 | 0,66 | 41,4 | 338,82 | 0 | 0 | 1 | 338,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,7 |
| 302, tв=18 | НС-С | 3,1*3 | 9,3 | 0,78 | 44 | 319,18 | 0,1 | 0 | 1,1 | 351,09 |
|  | ТО-С | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 44 | 137,28 | 0,1 | 0 | 1,1 | 151,01 |
|  | ПТ | 3,1*4 | 12,4 | 0,66 | 39,6 | 324,09 | 0 | 0 | 1 | 324,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,2 |
| 303, tв=20 | НС-СЗ | 3*2,5 | 7,5 | 0,78 | 46 | 269,1 | 0,1 | 0 | 1,1 | 296,01 |
|  | НС-СВ | 3*1,5 | 4,5 | 0,78 | 46 | 161,46 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177,61 |
|  | ТО-СЗ | 1,5*2 | 3 | 1,04 | 46 | 143,52 | 0,1 | 0 | 1,1 | 157,87 |
|  | ПТ | 3,1*5,6+5 | 22,36 | 0,66 | 41,4 | 610,96 | 0 | 0 | 1 | 611,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242,5 |
| 317, tв=15 | НС-Ю | 3,1*3 | 9,3 | 0,78 | 41 | 297,41 | 0 | 0 | 1 | 297,41 |
|  | ТО-Ю | 1,5*1,5 | 2,25 | 1,04 | 41 | 95,94 | 0 | 0 | 1 | 95,94 |
|  | ПТ | 3,1*6 | 18,6 | 0,66 | 36,9 | 452,98 | 0 | 0 | 1 | 452,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,34 |

### Пересчет на анологичные помещения в пределах этажа.

Qогр=Qогр.изв.⋅llизв⋅tвtв.изв.

где l – потяженность наружных стен в плане.

| номер пом. | Qогр.изв | l/lизв | tв/tв.изв. | Qогр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 753,4 | 1,55 | 1 | 1167,77 |
| 114 | 725,1 | 0,94 | 1 | 681,594 |
| 207 | 502 | 1,55 | 1 | 778,1 |
| 214 | 393,4 | 0,94 | 1 | 369,796 |
| 307 | 826 | 1,55 | 1 | 1280,3 |
| 314 | 846,3 | 0,94 | 1 | 795,522 |

## 7.Определение теплопотерь на нагрев вентиляционного воздуха.

Qв=1.005⋅tв−tн⋅А

где А – площадь помещения.

| номер пом. | (tв-tн) | А, м2 | #### Qв, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 46 | 12,4 | 573,3 |
| 102 | 44 | 12,4 | 548,3 |
| 103 | 44 | 22,36 | 988,8 |
| 106 | 44 | 22,36 | 988,8 |
| 107 | 44 | 12,4 | 548,3 |
| 108 | 46 | 12,4 | 573,3 |
| 109 | 44 | 14,88 | 658,0 |
| 110 | 46 | 12,4 | 573,3 |
| 113 | 44 | 18,6 | 822,5 |
| 115 | 44 | 15,5 | 685,4 |
| 116 | 44 | 18,6 | 822,5 |
| 118 | 46 | 12,4 | 573,3 |
| 119 | 44 | 14,88 | 658,0 |

## 8.Бытовые тепловыделения.

QБ=21⋅А

где А – площадь помещения.

| номер пом. | А, м2 | Qб, Вт | номер пом. | А, м2 | Qб, Вт | номер пом. | А, м2 | Qб, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 12,4 | 260,4 | 201 | 12,4 | 260,4 | 301 | 12,4 | 260,4 |
| 102 | 12,4 | 260,4 | 202 | 12,4 | 260,4 | 302 | 12,4 | 260,4 |
| 103 | 22,36 | 469,6 | 203 | 22,36 | 469,6 | 303 | 22,36 | 469,6 |
| 104 | 17,36 | 364,6 | 204 | 17,36 | 364,6 | 304 | 17,36 | 364,6 |
| 105 | 17,36 | 364,6 | 205 | 17,36 | 364,6 | 305 | 17,36 | 364,6 |
| 106 | 22,36 | 469,6 | 206 | 22,36 | 469,6 | 306 | 22,36 | 469,6 |
| 107 | 12,4 | 260,4 | 207 | 12,4 | 260,4 | 307 | 12,4 | 260,4 |
| 108 | 12,4 | 260,4 | 208 | 12,4 | 260,4 | 308 | 12,4 | 260,4 |
| 109 | 14,88 | 312,5 | 209 | 14,88 | 312,5 | 309 | 14,88 | 312,5 |
| 110 | 12,4 | 260,4 | 210 | 12,4 | 260,4 | 310 | 12,4 | 260,4 |
| 111 | 18,6 | 390,6 | 211 | 18,6 | 390,6 | 311 | 18,6 | 390,6 |
| 112 | 18,6 | 390,6 | 212 | 18,6 | 390,6 | 312 | 18,6 | 390,6 |
| 113 | 18,6 | 390,6 | 213 | 18,6 | 390,6 | 313 | 18,6 | 390,6 |
| 114 | 17,4 | 365,4 | 214 | 17,4 | 365,4 | 314 | 17,4 | 365,4 |
| 115 | 15,5 | 325,5 | 215 | 15,5 | 325,5 | 315 | 15,5 | 325,5 |
| 116 | 18,6 | 390,6 | 216 | 18,6 | 390,6 | 316 | 18,6 | 390,6 |
| 117 | 18,6 | 390,6 | 217 | 18,6 | 390,6 | 317 | 18,6 | 390,6 |
| 118 | 12,4 | 260,4 | 218 | 12,4 | 260,4 | 318 | 12,4 | 260,4 |
| 119 | 14,88 | 312,5 | 219 | 14,88 | 312,5 | 319 | 14,88 | 312,5 |

## 9.Сводная таблица тепловой мощности системы отопления.

| номер пом. | сост.балланса |  |  |  | Qотопл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qогр. | Qи | Qв | Qбыт. |  |
| 101 | 1278 | 288 | 573 | 260,4 | 1590,6 |
| 102 | 753 | 288 | 548 | 260,4 | 1040,6 |
| 103 | 1086 | 288 | 989 | 469,56 | 1605,44 |
| 104 | 725 | 216 | 0 | 364,56 | 576,44 |
| 105 | 725 | 216 | 0 | 364,56 | 576,44 |
| 106 | 1086 | 288 | 989 | 469,56 | 1605,44 |
| 107 | 753 | 288 | 548 | 260,4 | 1040,6 |
| 108 | 1278 | 288 | 573 | 260,4 | 1590,6 |
| 109 | 1168 | 288 | 658 | 312,48 | 1513,52 |
| 110 | 1278 | 288 | 573 | 260,4 | 1590,6 |
| 111 | 725 | 216 | 0 | 390,6 | 550,4 |
| 112 | 725 | 216 | 0 | 390,6 | 550,4 |
| 113 | 753 | 288 | 823 | 390,6 | 1185,4 |
| 114 | 682 | 216 | 0 | 365,4 | 532,6 |
| 115 | 753 | 288 | 685 | 325,5 | 1112,5 |
| 116 | 753 | 288 | 823 | 390,6 | 1185,4 |
| 117 | 725 | 216 | 0 | 390,6 | 550,4 |
| 118 | 1278 | 288 | 573 | 260,4 | 1590,6 |
| 119 | 1168 | 288 | 658 | 312,48 | 1513,52 |
| 201 | 970 | 280 | 573 | 260,4 | 1282,6 |
| 202 | 502 | 280 | 548 | 260,4 | 789,6 |
| 203 | 513 | 280 | 989 | 469,56 | 1032,44 |
| 204 | 393 | 210 | 0 | 364,56 | 238,44 |
| 205 | 393 | 210 | 0 | 364,56 | 238,44 |
| 206 | 513 | 280 | 989 | 469,56 | 1032,44 |
| 207 | 502 | 280 | 548 | 260,4 | 789,6 |
| 208 | 970 | 280 | 573 | 260,4 | 1282,6 |
| 209 | 778 | 280 | 658 | 312,48 | 1123,52 |
| 210 | 970 | 280 | 573 | 260,4 | 1282,6 |
| 211 | 393 | 210 | 0 | 390,6 | 212,4 |
| 212 | 393 | 210 | 0 | 390,6 | 212,4 |
| 213 | 502 | 280 | 823 | 390,6 | 934,4 |
| 214 | 370 | 210 | 0 | 365,4 | 214,6 |
| 215 | 502 | 280 | 685 | 325,5 | 861,5 |
| 216 | 502 | 280 | 823 | 390,6 | 934,4 |
| 217 | 393 | 210 | 0 | 390,6 | 212,4 |
| 218 | 970 | 280 | 573 | 260,4 | 1282,6 |
| 219 | 778 | 280 | 658 | 312,48 | 1123,52 |
| 301 | 1308 | 273 | 573 | 260,4 | 1620,6 |
| 302 | 826 | 273 | 548 | 260,4 | 1113,6 |
| 303 | 1243 | 273 | 989 | 469,56 | 1762,44 |
| 304 | 846 | 205 | 0 | 364,56 | 686,44 |
| 305 | 846 | 205 | 0 | 364,56 | 686,44 |
| 306 | 1243 | 273 | 989 | 469,56 | 1762,44 |
| 307 | 826 | 273 | 548 | 260,4 | 1113,6 |
| 308 | 1308 | 273 | 573 | 260,4 | 1620,6 |
| 309 | 1280 | 273 | 658 | 312,48 | 1625,52 |
| 310 | 1308 | 273 | 573 | 260,4 | 1620,6 |
| 311 | 846 | 205 | 0 | 390,6 | 660,4 |
| 312 | 846 | 205 | 0 | 390,6 | 660,4 |
| 313 | 826 | 273 | 823 | 390,6 | 1258,4 |
| 314 | 796 | 205 | 0 | 365,4 | 635,6 |
| 315 | 826 | 273 | 685 | 325,5 | 1185,5 |
| 316 | 826 | 273 | 823 | 390,6 | 1258,4 |
| 317 | 846 | 205 | 0 | 390,6 | 660,4 |
| 318 | 1308 | 273 | 573 | 260,4 | 1620,6 |
| 319 | 1280 | 273 | 658 | 312,48 | 1625,52 |
| ЛК | 5521 | 210 |  |  | 5731 |
|  |  |  |  |  | 65490,5 |

Удельная тепловая характеристика здания

qуд.=Qот.зд.Vзд.tв−tн,Втм3°С

## qуд.=654913545.6⋅18+26=0.420Втм3°С10.Расчет и подбор элеватора.

Элеватор выбирается по диаметру горловины dг взависимости от располагаемой  разности давлений в подающем и обратном теплопроводе на вводе в здание.

u – коэффициент смешения в элеваторе.

u=Tг−tгtг−tо=145−9595−70=2.0

где Tг – температура горячей воды в подающем теплопроводе теплосети перед элеватором, Tг = 145С.

рн – насосное давление, подаваемое элеватором в систему отопления.

Λpн=Λpввода1,4⋅1+u2=550001,4⋅1+2.02=4365Па

Тогда расход воды, подаваемый в систему отопления элеватором, кг/ч, определяется:

Gпер.=0,86⋅Qотздtг−tо=0.86⋅6549125=2253кгч.

Диаметр горловины элеватора:

dГ=87,4⋅Gпер.1000⋅Λрн=87,4⋅22531000⋅4365=16мм.

Принимаем стандартный элеватор №1 с dг = 20мм, диаметр трубы 40мм, длина элеватора 425мм.

Определяем диаметр сопла:

dc=dг1+u=201+2.0=6.7мм.

## 11.Гидравлический расчет трубопроводов.

Определяем расчетное циркуляционное давление Рц, Па, по формуле:

Pц=Λpн+Б⋅Λре

где Б – коэффициент равный 0,4 для двухтрубных систем, а ре определяется:

Λpе=g⋅h⋅0.64⋅tг−to=9.81⋅2.05⋅0.64⋅95−70=322Па

где h – расстояние от середины элеватора до середины отопительного прибора.

Рц=4365+0,4⋅322=4494Па.

Рпот.=4217.3Па.

Pз=Pц−РпРц100%=4494−4217,34494100%=6,2%

Запас составляет 6.2%.

| № | Qуч., Вт | G, кг/ч | l, м | Оконч. Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d, мм | V, м/с | Руд., Па/м | Р, Па |
| 1 | 757 | 26,04 | 1,4 | 10 | 0,05 | 13,5 | 18,9 |
| 2 | 4264 | 146,68 | 9,7 | 20 | 0,105 | 18 | 174,6 |
| 3 | 11704 | 402,62 | 5,4 | 20 | 0,31 | 120 | 648 |
| 4 | 16103 | 553,94 | 4,2 | 25 | 0,265 | 78 | 327,6 |
| 5 | 17648 | 607,09 | 0,6 | 25 | 0,29 | 90 | 54 |
| 6 | 23375 | 804,10 | 2,5 | 32 | 0,22 | 36 | 90 |
| 7 | 41027 | 1411,33 | 5,6 | 32 | 0,39 | 105 | 588 |
| 8 | 65491 | 2252,89 | 1,6 | 40 | 0,473 | 105 | 168 |
| 9 | —- | 2253,00 | 0,7 | 32 | 0,645 | 260 | 182 |
| 10 | 65491 | 2252,89 | 0,8 | 40 | 0,473 | 105 | 84 |
| 11 | 41027 | 1411,33 | 5,6 | 32 | 0,39 | 105 | 588 |
| 12 | 23375 | 804,10 | 2,5 | 32 | 0,22 | 36 | 90 |
| 13 | 17648 | 607,09 | 0,6 | 25 | 0,29 | 90 | 54 |
| 14 | 16103 | 553,94 | 4,2 | 25 | 0,265 | 78 | 327,6 |
| 15 | 11704 | 402,62 | 5,4 | 20 | 0,31 | 120 | 648 |
| 16 | 4264 | 146,68 | 9,7 | 20 | 0,105 | 18 | 174,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4217,3 |

## 12.Расчет поверхности и подбор отопительных приборов.

Расчетная поверхность нагрева отопительного прибора определяется:

Ap=Qпgп

где Qп – тепловая нагрузка на отопительный прибор, Вт

gп – поверхностная плотность теплового потока прибора, Вт/м2

gп=gн⋅Δt701+n⋅β1⋅Gотнр

где gн – номинальная плотность теплового потока прибора, Вт/м2, принимаеи по приложению м.у.

t – температурный напор, С

коэффициенты принимаем: при подаче воды сверху-вниз (1, 2 эт.) n=0,32, 1=1, р=0,03; при подаче снизу-вниз (3 эт.) n=0,24, 1=0,79, р=0,07.

Δt=tвх+tвых2−tв

где tвх, tвых – температура воды на входе и на выходе из прибора, С

tв – температура воздуха помещения, в котором установлен прибор, С

Gотн – относительный расход воды

Gотнр=0.86⋅Qпр360⋅tг−to

Число секций в отопительном приборе определяется:

Np=ApAc⋅β2⋅β3

Ас – поверхность одной секции прибора.

3=1 – принимается, β2=10.92+0.16Ap.

Расчет проводим для 7 и 8 стояков.

| № пом. | Qпр | t | Gотн | qпр | Апр | 2 | Nрасч. | Nпр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 1605 | 62,5 | 0,153 | 484,307 | 3,314 | 1,033 | 11,45 | 12 |
| 206 | 1032 | 62,5 | 0,099 | 477,933 | 2,159 | 1,006 | 7,26 | 7 |
| 306 | 1762 | 62,5 | 0,168 | 360,539 | 4,887 | 1,050 | 17,16 | 17 |
| 107 | 1041 | 64,5 | 0,099 | 498,354 | 2,089 | 1,003 | 7,01 | 7 |
| 207 | 790 | 64,5 | 0,075 | 494,246 | 1,598 | 0,980 | 5,24 | 5 |
| 307 | 1114 | 64,5 | 0,106 | 363,058 | 3,068 | 1,029 | 10,56 | 11 |
| 108 | 1591 | 62,5 | 0,152 | 484,180 | 3,286 | 1,032 | 11,35 | 12 |
| 208 | 1283 | 62,5 | 0,123 | 481,065 | 2,667 | 1,020 | 9,10 | 9 |
| 308 | 1621 | 62,5 | 0,155 | 358,440 | 4,522 | 1,047 | 15,83 | 16 |

## 13.Конструирование и расчет системы естественной вентиляции.

13.1 Аэродинамический расчет каналов.

pei=9.81⋅Hi⋅ρ5−ρв

где Pеi – естественное давление для каналов i-того этажа

Нi – разность отметок устья вытяжной шахты и середины вытяжной решетки рассчитываемого этажа, м.

5 – плотность воздуха при температуре 5С

в - плотность воздуха при температуре 18С.

pe3=9.81⋅5.2⋅1.27−1.21=3,06Па

pe2=9.81⋅8.2⋅1.27−1.21=4.8Па

pe1=9.81⋅11,2⋅1,27−1,21=6,6Па

L=A⋅V⋅3600,м3ч

где L – расход воздуха на участке

V – скорость воздуха в канале, м/с

А – площадь сечения канала, м2.

Δpдин=V22⋅ρв

Z=Δpдин⋅Σξ

где Z – местные потери на участке

 - коэффициенты местных сопротивлений.

| № | L, м3/ч | l, м | а*в | А, м2 | V, м/с | R, Па/м |  | Rl |  | Pдин, Па | Z, Па | (Rl+Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 0 | 200*200 | 0,03 | 0,83 |  |  | 0 | 1,2 | 0,420 | 0,504 | 0,50 |
| 2 | 90 | 0,8 | 200*200 | 0,04 | 0,63 | 0,05 | 1,35 | 0,054 | 2,2 | 0,236 | 0,520 | 0,57 |
| 3 | 90 | 0,6 | 250*250 | 0,0625 | 0,40 | 0,01 | 1,19 | 0,0071 | 1,6 | 0,097 | 0,155 | 0,16 |
| 4 | 180 | 0,6 | 300*200 | 0,04 | 1,25 | 0,18 | 1,19 | 0,1285 | 0,5 | 0,945 | 0,473 | 0,60 |
| 5 | 270 | 0,6 | 300*400 | 0,12 | 0,63 | 0,02 | 1,19 | 0,0143 | 0,5 | 0,236 | 0,118 | 0,13 |
| 6 | 295 | 0,6 | 300*400 | 0,12 | 0,68 | 0,03 | 1,19 | 0,0214 | 0,5 | 0,282 | 0,141 | 0,16 |
| 7 | 320 | 0,6 | 400*400 | 0,16 | 0,56 | 0,01 | 1,19 | 0,00714 | 1,5 | 0,187 | 0,280 | 0,29 |
| 8 | 420 | 1,2 | 500*500 | 0,25 | 0,47 | 0,009 | 1,19 | 0,012852 | 1,1 | 0,132 | 0,145 | 0,16 |
| 9 | 420 | 4,4 | 500*500 | 0,25 | 0,47 | 0,009 | 1 | 0,0396 | 1,3 | 0,132 | 0,171 | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,79 |

pзапаса=ре3−pпот.ре3⋅100%=3.06−2.793.06⋅100%=8.8%.

13.2 Увязка параллельных ветвей.

Первый этаж:

PP=Pe1−PП=6.6−0,95=5.65Па

где Рei – расчётное естественное давление для ветви рассматриваемого этажа,

Рп – полные потери давления на общих с ранее рассчитанной ветвью участках.

| № | L, м3/ч | l, м | а*в | А, м2 | V, м/с | R, Па/м |  | Rl |  | Pдин, Па | Z, Па | (Rl+Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 0 | 200*200 | 0,027 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,519 | 0,622 | 0,62 |
| 11 | 90 | 6,8 | 140*140 | 0,02 | 1,25 | 0,31 | 1,35 | 2,8458 | 2,2 | 0,945 | 2,080 | 4,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |

Δ=Pр−ΣРппРр⋅100%=5.65−5.555.65⋅100%=1.8%

Принимаем жалюзийную решетку сечением 200200 с вкладышем №1.

Второй этаж:

PP=Pe2−PП=4.8−1.55=3.25Па

| № | L, м3/ч | l, м | а*в | А, м2 | V, м/с | R, Па/м |  | Rl |  | Pдин, Па | Z, Па | (Rl+Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 90 | 0 | 120*200 | 0,0144 | 1,74 | 0 | 0 | 0,0000 | 1,2 | 1,824 | 2,188 | 2,19 |
| 13 | 90 | 4 | 140*270 | 0,038 | 0,66 | 0,053 | 1,35 | 0,2862 | 2,2 | 0,262 | 0,576 | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |

Δ=Pр−ΣРппРр⋅100%=3.25−3.053.25⋅100%=6.2%

Принимаем жалюзийную решетку сечением 120200 с вкладышем №2.