Расчётно-графическая работа ПГС-3-№2

Расчёт отопительных приборов системы водяного отопления

Задание

Произвести расчёт отопительного стояка системы водяного отопления с определением поверхности отопительных приборов согласно заданным условиям.

Порядок выполнения

1. Начертить схему отопительного стояка с приборами и  наиболее неблагоприятного циркуляционного кольца с заданными его характеристиками.

2. Определить расходы воды в стояке и отопительных приборах.

3. Определить температурные напоры отопительных  приборов.

4. Определить поверхности отопительных приборов и число секций.

Указания к выполнению

1. Схема отопительного стояка выбирается из табл.1 и 2 согласно своего варианта и вычерчивается на листе формата А-8 в масштабе  удобном для пользования. На том же листе приводятся исходные характеристики для расчёта , выбираемые из тех же таблиц.

2. Расходы воды в  отопительном стояке Gст и отдельных приборах Gпр зависят от их тепловых нагрузок Qст и Qпр. Тепловые нагрузки приборов, как правило, равны теплопотерям помещений, в которых они установлены, или их части, если в помещении установлены несколько приборов. Тепловая нагрузка стояка, очевидно, равна сумме тепловых нагрузок приборов, присоединённых к данному стояку:

Qст = Qпр1+Qпр2…+Qпрn=Qпрi.                                 (1)

При этом, надо иметь ввиду, что тепловые нагрузки промежуточных приборов многоэтажного серийного дома обычно равны.

Известно, что тепловая нагрузка теплобменного устройства определяется по формуле:

Q = G cв (tвх-tвых),                                          (2)

где G – расход теплоносителя, кг/c; св – теплоёмкость теплоносителя, Дж/кгК; (tвх-tвых) – разность температур на входе и выходе установки 0С.

Тогда для любого отопительного стояка системы водяного отопления расход воды (теплоносителя) в стояке определится:

Gст = Qст/св(tвх-tвых)ст,                                            (3)

и, соответственно, в приборе:

Gпр = звGст,                                                          (4)

где Gст, Gпр – расходы теплоносителя (горячей воды) в стояке и соответствующем приборе, кг/с;

св =4190 дж/кг0С – теплоёмкость воды;

зв- коэффициент затекания воды в приборы, определяемый в зависимости от соотношения диаметров труб стояков,  подводов и отводов приборов и скорости воды в стояке,  в данном расчёте из  (табл. 1).

3. Температурный напор отопительных приборов представляет собой разность между средней температурой поверхности прибора, принимаемой равной средней температуре воды в приборе, и температурой воздуха в отапливаемом помещении, т.е.:

tпр = (tвхпр + tвыхпр)/2 - tв, 0С                                      (5)

где tвхпр – температура воды на входе в прибор;

tвыхпр – температура воды на выходе из прибора;

tв – температура воздуха в помещении.

Таким образом, для вычисления температурного напора отопительного прибора необходимо знать температуры воды на входе и выходе отопительного прибора.

Для любого стояка, расчётная температура воды на входе в отопительный стояк и первый прибор, по ходу движения воды в стояке, равна расчётной температуре горячей воды в системе отопления, принимаемой по санитарным нормам tг = 95 0С, а на выходе - охлаждённой воды,  tо = 70 0С.

Для двухтрубного стояка температура воды на входе и выходе в любом приборе равна соответсвенно: 95 и 70 0С.

Тогда для двухтрубного стояка:

tпр = (95 + 70)/2 – 18  = 64,5 0С (или, 67,5 0С, если tв =15 0С; или 66,5 0С, если tв =16 0С, в зависимости от рода помещения.

Для однотрубного стояка:

(tвх-tвых)пр  = Qпр /( Gпрсв) = Qпр / ( зв Gстсв) 0С.                      (6)

Тогда температура воды на выходе из прибора однотрубного стояка определится по формуле:

tвых = tвх - Qпр / ( зв Gстсв), 0С,                              (7)

а температуру воды на входе в очередной, по ходу движения воды в стояке, прибор определяют по формуле:

tвхi = tг – Qпрi-1/ Gстсв ,0С,                                      (8)

где Qпрi-1 – сумма тепловых нагрузок приборов предшествующих расчётному.

Далее температурный напор  i – того прибора определяется аналогично предыдущему, т.е.:

tпр = (tвхпр + tвыхпр)/2 - tв, 0С.                                  (9)

Следовательно, температурный напор для всех приборов двухтрубного стояка будет один и тот же, а  однотрубного – разный. Это необходимо подчеркнуть.

4. Определение поверхности отопительных приборов системы водяного отопления производится на основе предыдущих расчётов и заключается в определении требуемой, для восполнения тепловых потерь помещения, расчётной поверхности отопительных приборов и принимаемых к установке числа секций или приборов.

Расчётная поверхность отопительного прибора определяется поформуле:

Fр = (Qпр / qпр) 12, м2,                                      (10)

где Qпр – тепловая нагрузка прибора, Вт;

qпр – расчётная плотность теплового потока, Вт/м2;

1 - коэффициент учёта дополнительного теплового потока устанавливаемых отопительных приборов, за счёт округления сверх расчётной величины, принимаемый в данной работе равным 1,04;

2–коэффициент учёта дополнительных потерь тепла отопительными приборами  у светопрозрачных наружных ограждений, принимаемый для чугунных радиаторов равным 1,02, а для стальных панельных-1,04.

Расчётная тепловая плотность отопительного прибора qпр определяют по формуле:

qпр =  qном(  tпр/70)1+n(Gпр/0,1)p cпр,                             (11)

где qном – номинальная плотность теплового потока отопительного прибора при стандартных условиях работы, Вт/м2, принимают по табл.2;

n, p – экспериментальные эначения показателей степени, а cпр – коэффициент учитывающий схему присоединения отопительного прибора к стояку. Для чугунных радиаторов с достаточной степенью точности можно принять:          n =0,3; p =0,01; cпр=1. Для стальных панельных радиаторов: n=0,25; p=1; cпр=1.

Расчётное число секций чугунных радиаторов определяют по формуле

nр = Fр 4 /f1 3,                                            (12)

Где f1 – площадь поверхности нагрева одной секции, м2, зависящая от типа радиатора, принятого к установке в помещении (принимается по табл.4);

4 – коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, при открытой установке равный 1;

3 – коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе и принимаемый в данной работе равным 1.

Поскольку расчётное число секций по формуле (13) редко получается целым, то приходится округлять для получения целого числа секций nуст, принимаемых к установке.

Таблица 1. Исходные данные

| 2-я циф вар | Характеристики системы отопления | Коэфф-нт затекания воды в прибор | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 тр., с верх. разв.,замык уч-м | 0,35 | 4 |

Таблица 2. Исходные данные

| 1 цифра вар-та | Расположение разводящей магистрали | Вид отопительного прибора | Направление движ. воды в приборе | Ном Площ плот 1 сек Вт/м2 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Верхнее | М-90 | снизу-вверх | 700 0,200 |

Из изначального плана жилого здания выберим наиболее неблагоприятный и благоприятный стояки и рассчитаем отопительные приборы на них

Наиболее неблагоприятным является стояк-14 установленный в «кухне-№14»

Qст = Qпр1+Qпр2…+Qпрn=456,345+366,535+366,535+461,335=1650,75 Вт.

Gст = Qст/св(tвх-tвых)ст,= 1650,75 /4190∙25=0,015758.

Gпр = звGст=0,015758∙0,35=0,0055 кг/с.

Для однотрубной системы:

tвхi = tг – Qпрi-1/ Gстсв ,0С,

1 эт: tвх=95-(366,535+366,535+461,335)/ 0,015758∙4190=76,91008 °С.

2 эт: tвх=95-(366,535+461,335)/ 0,015758∙4190=82,48322 °С.

3 эт: tвх=95-461,335/ 0,015758∙4190=88,0128 °С.

4 эт: tвх=95 °С.

tвых = tвх - Qпр / ( зв Gстсв), 0С,

1 эт: tвых=76,91008 -456,345/0,35∙0,015758∙4190=57,1626  0 С.

2- эт: tвых=82,48322 -366,535/0,35∙0,015758∙4190=66,6221  0С

3- эт: tвых=88,0128 -366,535/0,35∙0,015758∙4190=72,1517  0С

4 эт: tвых=95-461,335/0,35∙0,015758∙4190=75,0366  0С

tпр = (tвхпр + tвыхпр)/2 - tв, 0С

1 эт: tпр=(76,91008 +57,1626)/2-20=47,0367  0С.

2 эт: tпр=(82,48322 +66,6221)/2-20=54,5526  0С.

3 эт: tпр=(88,0128 +72,1517)/2-20=60,08225  0С.

4 эт: tпр=(95+75,0366)/2-20=65,0183  0С.

qпр =  qном(  tпр/70)1+n(Gпр/0,1)p cпр

1 эт. qпр=700(47,0367/70)1+0,3(0,015758/0,1)0.01∙1=400,5101 Вт/м2

2 эт. qпр=700 (54,5526/70)1+0,3(0,015758/0,1)0.01∙1=485,6302 Вт/м2

3 эт. qпр=700 (60,08225/70)1+0,3(0,015758/0,1)0.01∙1=550,5738  Вт/м2

4 эт. qпр=700 (65,0183/70)1+0,3(0,015758/0,1)0,01∙1=610,0872 Вт/м2

Fр = (Qпр / qпр) 12, м2,

1 эт. Fр=(456,345/400,5101)∙1,04∙1,02=1,2086 м2.

2 эт. Fр=(366,535/485,6302)∙1,04∙1,02=0,800 м2.

3 эт. Fр=(366,535/550,5738  )∙1,04∙1,02=0,706 м2.

4 эт. Fр=(461,335/610,0872)∙1,04∙1,02=0,802 м2.

nр = Fр 4 /f1 3

1 эт. nр =1,2086 ∙/0,200=6,043

2 эт. nр = 0,800 ∙/0,200=4,00

3 эт. nр =0,706 ∙/0,200=3,530

4эт. nр =0,802 ∙/0,200=4,010.

Наиболее благоприятное кольцо проходит через стояк -11.

Qст = Qпр1+Qпр2…+Qпрn=325,04+238,79+238,79+329,83=1132,45 Вт.

Gст = Qст/св(tвх-tвых)ст,= 1132,45/4190∙25=0,0108.

Gпр = звGст=0,0108∙0,35=0,00378 кг/с.

Для однотрубной системы:

tвхi = tг – Qпрi-1/ Gстсв ,0С,

1 эт: tвх=95-(238,79+238,79+329,83)/0,0108∙4190=77,1574  °С.

2 эт: tвх=95-(238,79+329,83)/ 0,0108∙4190=82,4344°С.

3 эт: tвх=95-329,83/0,0108∙4190=87,7113 °С.

4 эт: tвх=95 °С.

tвых = tвх - Qпр / ( зв Gстсв), 0С,

1 эт: tвых=77,1574-325,04/0,35∙0,0108∙4190=56,6348  0С.

2- эт: tвых=82,4344-238,79/0,35∙0,0108∙4190=67,3575  0С

3- эт: tвых=87,7113-238,79/0,35∙0,0108∙4190=72,6345  0С

4 эт: tвых=95-329,83/0,35∙0,0108∙4190=74,1750  0С

tпр = (tвхпр + tвыхпр)/2 - tв, 0С

1 эт: tпр=(77,1574+56,6348)/2-20=46,8961  0С.

2 эт: tпр=(82,4344+67,3575)/2-20=54,8960  0С.

3 эт: tпр=(87,7113+72,6345)/2-20=60,1729  0С.

4 эт: tпр=(95+74,1750)/2-20=64,5875  0С.

qпр =  qном(  tпр/70)1+n(Gпр/0,1)p cпр

1 эт. qпр=700(46,8961/70)1+0,3(0,00378/0,1) 0.01∙1=402,4603 Вт/м2

2 эт. qпр=700 (54,8960/70)1+0,3(0,00378/0,1) 0.01∙1=493,9102 Вт/м2

3 эт. qпр=700 (60,1729/70)1+0,3(0,00378/0,1) 0.01∙1=554,2199 Вт/м2

4 эт. qпр=700 (64,5875/70)1+0,3(0,00378/0,1) 0.01∙1=610,1522 Вт/м2

Fр = (Qпр / qпр) 12, м2,

1 эт. Fр=(325,04/402,4603)∙1,04∙1,02=0,8567 м2.

2 эт. Fр=(238,79/493,9102)∙1,04∙1,02=0,5128 м2.

3 эт. Fр=(238,79/554,2199)∙1,04∙1,02=0,4570 м2.

4 эт. Fр=(329,83/610,1522)∙1,04∙1,02=0,5734 м2.

nр = Fр 4 /f1 3

1 эт. nр =0,8567/0,200=4,284

2 эт. nр =0,5128/0,200=2,564

3 эт. nр =0,4570/0,200=2,285

4эт. nр =0,5734/0,200=2,867.

Бланк 1. Результаты расчётов теплопотерь

| № помещения- этаж | Тепловая нагрузка прибора Qпр, Вт | Температура воздуха в помещении tв, °C | Температура теплоносителя на входе tвх, °C | Температура теплоносителя на выходе tвых, °C | Температурный напор прибора ∆tпр, °C | Расход теплоносителя через прибор Gпр, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-1 | 456,345 | 20 | 76,91008 | 57,1626 | 47,0367 | 0,0055 |
| 14-2 | 366,535 | 20 | 82,48322 | 66,6221 | 54,5526 | 0,0055 |
| 14-3 | 366,535 | 20 | 88,0128 | 72,1517 | 60,08225 | 0,0055 |
| 14-4 | 461,335 | 20 | 95 | 75,0366 | 65,0183 | 0,0055 |
| 11-1 | 325,04 | 20 | 77,1574 | 56,6348 | 46,8961 | 0,00378 |
| 11-2 | 238,79 | 20 | 82,4344 | 67,3575 | 54,8960 | 0,00378 |
| 11-3 | 238,79 | 20 | 87,7113 | 72,6345 | 60,1729 | 0,00378 |
| 11-4 | 329,83 | 20 | 95 | 74,1750 | 64,5875 | 0,00378 |

| Расчетная плотность теплового потока прибора qпр, Вт/м2 | Поправочные коэффициенты |  |  |  | Расчетное число секций nр | Установочное число секций Nу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 400,5101 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 6,043 | 6 |
| 485,6302 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 4,000 | 4 |
| 550,5738 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 3,530 | 4 |
| 610,0872 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 4,010 | 4 |
| 402,4603 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 4,284 | 4 |
| 493,9102 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 2,564 | 3 |
| 554,2199 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 2,285 | 2 |
| 610,1522 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 2,867 | 3 |

Продолжение бланка