Московский Государственный Строительный Университет

Кафедра отопления и вентиляции

Курсовая работа

Расчет мощности систем отопления

и воздухообмена в помещениях здания

Студент:

Факультет: ТГВ   Курс: III   Группа: 5

1999

ОГЛАВЛЕНИЕ

Исходные параметры.

Таблица 1: расчетные параметры наружного воздуха(по СНиП 2.04.05-91).

Таблица 2: характеристики воздуха, рассчитанные по формулам.

Таблица 3: рекомендуемые параметры внутреннего воздуха.

Таблица 4: расчетные параметры внутреннего воздуха вентилируемых и кондиционируемых помещений.

Расчет теплопотерь помещений здания.

Таблица 5: расчет теплопотерь помещений подвала здания и лестничных клеток.

Таблица 6: результаты расчета теплопотерь помещений 1-го и 2-го этажей здания.

К расчету теплопотерь на нагревание инфильтрующегося воздуха.

Расчет воздухообмена для вентиляции и кондиционирования воздуха

Таблица 7: теплопоступления и теплопотери зала музыкальных занятий.

Таблица 8: расчетные потоки вредных выделений в зале музыкальных занятий.

Расчет теплопоступлений

Расчет воздухообмена по избыткам тепла и влаги

Расчет воздухообменов по нормам кратности

Таблица 9: расчетный воздухообмен общеобменной вентиляции по кратности в помещениях здания.

Исходные параметры.

Таблица 1: расчетные параметры наружного воздуха(по СНиП 2.04.05-91).

| Расчетный | Параметры “А” |  |  |  |  | Параметры “Б” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период года | Температура, С | Теплосодержание, кДж/кг | Относительная влажность, % | Влагосодержание, г/кг | Температура, С |  | Теплосодержание, кДж/кг | Относительная влажность, % | Влагосодержание, г/кг |
| Теплый | 15.2 | 35.6 | 73 | 8.2 | 18.2 |  | 41.4 | 70 | 8.75 |
| Переходный | 9 | 22.5 | 70 | 5.2 | 9 |  | 22.5 | 70 | 5.2 |
| Холодный | -26 | -25.5 | 100 | 0.03 | -42 |  | -41 | 100 | 0.03 |

Барометрическое давление Вб= 990 гПа

Таблица 2: характеристики воздуха, рассчитанные по формулам.

| Параметры наружного воздуха | Теплый период года - Вентиляция | Теплый период года - Кондиционирование воздуха | Переходные условия - Вентиляция | Холодный период года - Вентиляция и кондиционирование воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, С | 15.2 | 15.2 | 9 | -26 |
| Энтальпия, кДж/кг | 35.6 | 35.6 | 22.5 | -25.5 |
| Влагосодержание, г/кг | 8.2 | 8.2 | 5.2 | 0.03 |
| Температура мокрого термометра, С | 12.4 | 12.4 | 6.7 | -26 |
| Температура точки росы, С | 10 | 10 | 3 | -26 |
| Парциальное давление водяного пара, кПа | 1.25 | 1.25 | 0.8 | 0 |
| Парциальное давление водяного пара при полном насыщении, кПа | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |
| Плотность, кг/м3 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.42 |
| Удельный вес, Н/м3 | 10 | 10 | 9.8 | 14 |

Таблица 3: рекомендуемые параметры внутреннего воздуха.

| Расчетный | Допустимые параметры |  |  |  |  |  |  | Оптимальные параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период года | Температура, С |  |  | Относительная влажность, % |  |  | Температура, С |  |  |  | Относительная влажность, % |  |
|  | Рекоменд. | Приним. | Рекоменд. |  | Приним. | Рекоменд. |  |  | Приним. | Рекоменд. |  | Приним. |
| Теплый | tн.А.+3 | 18.2 | 65 |  | 50 | 20-22 |  |  | 21 | 60-30 |  | 50 |
| Переходный | 18-20 | 20 | 65 |  | 45 | 26-25 |  |  | 20 | 45-30 |  | 45 |
| Холодный | 18-20 | 20 | 65 |  | 45 | 20-22 |  |  | 20 | 45-30 |  | 45 |

Таблица 4: расчетные параметры внутреннего воздуха вентилируемых и кондиционируемых помещений.

| Параметры внутреннего воздуха | Теплый период года - допустимые | Теплый период года - Оптимальные | Переходные условия - Вентиляция | Холодный период года - допустимые | Холодный период года - оптимальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, С | 18.2 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Энтальпия, кДж/кг | 34.5 | 41 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| Влагосодержание, г/кг | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Температура мокрого термометра, С | 11.9 | 14.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Температура точки росы, С | 8 | 10.5 | 8 | 8 | 8 |
| Парциальное давление водяного пара, кПа | 1 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Парциальное давление водяного пара при полном насыщении, кПа | 2.06 | 2.45 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| Плотность, кг/м3 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Удельный вес, Н/м3 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |

Расчет теплопотерь помещений здания.

Таблица 5: расчет теплопотерь помещений подвала здания и лестничных клеток.

| №№ помещ. | Наименование помещения и tв, С | Характеристики ограждения |  |  |  | Коэффициент теплопередачи k, Вт/м2С |  | Расчетная разность температур (tв- tн), С |  | Основные теплопотери Qосн, Вт |  | Добавочные теплопотери |  |  |  |  | Теплопотери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование ограждения | Ориентация | Размеры, м | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  | на ориентацию | другие, | коэфф.  | при инфильтрации Qи,Вт |  | общие Q, Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 001 | 18 | НС | З | 6х0.5 | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  | 41.4 |
|  |  | НС 1з | З | 6х2 | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  | 115.9 |
|  |  | НС 2з | З | 6х0.5 | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  | 22.8 |
|  |  | НС | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 23.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 15.75 |  | 0.2 |  | 60 |  | 189.0 |  | - | - | - |  |  | 189 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 17 |  | 0.11 |  | 60 |  | 112.2 |  | - | - | - |  |  | 112.2 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 3.25 |  | 0.07 |  | 60 |  | 13.7 |  | - | - | - |  |  | 13.7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
| 002 | 18 | НС | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 23.8 |
|  |  | НС | З | 4.7х0.5 | 2.35 |  | 0.2 |  | 60 |  | 28.2 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  | 32.4 |
|  |  | НС 1з | З | 4.7х2 | 9.4 |  | 0.14 |  | 60 |  | 79.0 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  | 90.9 |
|  |  | НС 2з | З | 4.7х0.5 | 2.35 |  | 0.11 |  | 60 |  | 15.5 |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  | 17.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 13.7 |  | 0.2 |  | 60 |  | 164.4 |  | - | - | - |  |  | 164.4 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 16.3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 107.6 |  | - | - | - |  |  | 107.6 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 3.9 |  | 0.07 |  | 60 |  | 16.4 |  | - | - | - |  |  | 16.4 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.5 |
| 003 | 18 | НС | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 23.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 108 |  | - | - | - |  |  | 108 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 18 |  | 0.11 |  | 60 |  | 118.8 |  | - | - | - |  |  | 118.8 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 8.4 |  | 0.07 |  | 60 |  | 35.3 |  | - | - | - |  |  | 35.3 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.1 |
| 004 | 18 | НС | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 23.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 108 |  | - | - | - |  |  | 108 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 16 |  | 0.11 |  | 60 |  | 105.6 |  | - | - | - |  |  | 105.6 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 10.4 |  | 0.07 |  | 60 |  | 43.7 |  | - | - | - |  |  | 43.7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445.3 |

Продолжение таблицы 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | 18 | НС | С | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.1 |  | 0.1 |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.1 |  | 0.1 |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.1 |  | 0.1 |  | 23.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 | 0.2 | 60 | 108 | - | - | - |  | 108 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 12 | 0.11 | 60 | 79.2 | - | - | - |  | 79.2 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 13.2 | 0.07 | 60 | 55.4 | - | - | - |  | 55.4 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.6 |
| 006 | 18 | НС | С | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.1 |  | 0.1 |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.1 |  | 0.1 |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.1 |  | 0.1 |  | 23.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 | 0.2 | 60 | 108 | - | - | - |  | 108 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 17.2 | 0.11 | 60 | 113.5 | - | - | - |  | 113.5 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 9.1 | 0.07 | 60 | 38.2 | - | - | - |  | 38.2 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.7 |
| 007 | 18 | НС | С | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.1 |  | 0.1 |  | 43.2 |
|  |  | НС 1з | С | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.1 |  | 0.1 |  | 121.0 |
|  |  | НС 2з | С | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.1 |  | 0.1 |  | 23.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 | 0.2 | 60 | 108 | - | - | - |  | 108 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 18 | 0.11 | 60 | 118.8 | - | - | - |  | 118.8 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 8.4 | 0.07 | 60 | 35.3 | - | - | - |  | 35.3 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.1 |
| 008 | 18 | НС | С | 5.1х0.5 | 2.6 | 0.2 | 60 | 31.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 37.4 |
|  |  | НС 1з | С | 5.1х2 | 10.2 | 0.14 | 60 | 85.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 102.8 |
|  |  | НС 2з | С | 5.1х0.5 | 2.6 | 0.11 | 60 | 17.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 20.6 |
|  |  | НС | В | 4.7х0.5 | 2.35 | 0.2 | 60 | 28.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 33.8 |
|  |  | НС 1з | В | 4.7х2 | 9.4 | 0.14 | 60 | 79.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 94.8 |
|  |  | НС 2з | В | 4.7х0.5 | 2.35 | 0.11 | 60 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 18.6 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 12.5 | 0.2 | 60 | 150 | - | - | - |  | 150 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 14.6 | 0.11 | 60 | 96.4 | - | - | - |  | 96.4 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 2.2 | 0.07 | 60 | 9.2 | - | - | - |  | 9.2 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563.6 |
| 009 | 18 | НС | С | 5.4х0.5 | 2.7 | 0.2 | 60 | 32.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 38.9 |
|  |  | НС 1з | С | 5.4х2 | 10.8 | 0.14 | 60 | 90.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 108.8 |
|  |  | НС 2з | С | 5.4х0.5 | 2.7 | 0.11 | 60 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 21.4 |
|  |  | НС | З | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 41.4 |
|  |  | НС 1з | З | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 115.9 |
|  |  | НС 2з | З | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 22.8 |
|  |  | Пл 2з | - | - | 14.9 | 0.2 | 60 | 178.8 | - | - | - |  | 178.8 |
|  |  | Пл 3з | - | - | 14.6 | 0.11 | 60 | 96.4 | - | - | - |  | 96.4 |
|  |  | Пл 4з | - | - | 2.75 | 0.07 | 60 | 11.6 | - | - | - |  | 11.6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |

Продолжение таблицы 5.

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 18 | НС |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 43.2 |  |  |
|  |  | НС 1з |  | В |  | 6х2 |  | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 121 |  |  |
|  |  | НС 2з |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 23.8 |  |  |
|  |  | Пл 2з |  | - |  | - |  | 9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 108 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  | Пл 3з |  | - |  | - |  | 15.6 |  | 0.11 |  | 60 |  | 103 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 103 |  |  |
|  |  | Пл 4з |  | - |  | - |  | 6.6 |  | 0.07 |  | 60 |  | 27.7 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 27.7 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654.9 |  |  |
| 011 | 18 | НС |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 43.2 |  |  |
|  |  | НС 1з |  | В |  | 6х2 |  | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 121 |  |  |
|  |  | НС 2з |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 23.8 |  |  |
|  |  | Пл 2з |  | - |  | - |  | 9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 108 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  | Пл 3з |  | - |  | - |  | 15.6 |  | 0.11 |  | 60 |  | 103 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 103 |  |  |
|  |  | Пл 4з |  | - |  | - |  | 6.6 |  | 0.07 |  | 60 |  | 27.7 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 27.7 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654.9 |  |  |
| 012 | 18 | НС |  | Ю |  | 5.4х0.5 |  | 2.7 |  | 0.2 |  | 60 |  | 32.4 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 35.6 |  |  |
|  |  | НС 1з |  | Ю |  | 5.4х2 |  | 10.8 |  | 0.14 |  | 60 |  | 90.7 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 99.8 |  |  |
|  |  | НС 2з |  | Ю |  | 5.4х0.5 |  | 2.7 |  | 0.11 |  | 60 |  | 17.8 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 19.6 |  |  |
|  |  | НС |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 43.2 |  |  |
|  |  | НС 1з |  | В |  | 6х2 |  | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 121 |  |  |
|  |  | НС 2з |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 23.8 |  |  |
|  |  | Пл 2з |  | - |  | - |  | 14.9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 178.8 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 178.8 |  |  |
|  |  | Пл 3з |  | - |  | - |  | 14.6 |  | 0.11 |  | 60 |  | 96.4 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 96.4 |  |  |
|  |  | Пл 4з |  | - |  | - |  | 2.75 |  | 0.07 |  | 60 |  | 11.6 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 11.6 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629.8 |  |  |
| 013 | 18 |  | НС |  | Ю |  | 5.4х0.5 |  | 2.7 |  | 0.2 |  | 60 |  | 32.4 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 35.6 |  |
|  |  |  | НС 1з |  | Ю |  | 5.4х2 |  | 10.8 |  | 0.14 |  | 60 |  | 90.7 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 99.8 |  |
|  |  |  | НС 2з |  | Ю |  | 5.4х0.5 |  | 2.7 |  | 0.11 |  | 60 |  | 17.8 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 19.6 |  |
|  |  |  | НС |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 43.2 |  |
|  |  |  | НС 1з |  | В |  | 6х2 |  | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 121 |  |
|  |  |  | НС 2з |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 23.8 |  |
|  |  |  | Пл 2з |  | - |  | - |  | 14.9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 178.8 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 178.8 |  |
|  |  |  | Пл 3з |  | - |  | - |  | 14.6 |  | 0.11 |  | 60 |  | 96.4 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 96.4 |  |
|  |  |  | Пл 4з |  | - |  | - |  | 2.75 |  | 0.07 |  | 60 |  | 11.6 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 11.6 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629.8 |
| 014 | 18 |  | НС |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.2 |  | 60 |  | 36 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 43.2 |  |
|  |  |  | НС 1з |  | В |  | 6х2 |  | 12 |  | 0.14 |  | 60 |  | 100.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 121 |  |
|  |  |  | НС 2з |  | В |  | 6х0.5 |  | 3 |  | 0.11 |  | 60 |  | 19.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 23.8 |  |
|  |  |  | Пл 2з |  | - |  | - |  | 9 |  | 0.2 |  | 60 |  | 108 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 108 |  |
|  |  |  | Пл 3з |  | - |  | - |  | 15.6 |  | 0.11 |  | 60 |  | 103 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 103 |  |
|  |  |  | Пл 4з |  | - |  | - |  | 6.6 |  | 0.07 |  | 60 |  | 27.7 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 27.7 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654.9 |

Продолжение таблицы 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | 18 | НС | З | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 41.4 |  |
|  |  | НС 1з | З | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 115.9 |  |
|  |  | НС 2з | З | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 22.8 |  |
|  |  | НС | Ю | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | - | 0.1 | 0.1 |  | 39.6 |  |
|  |  | НС 1з | Ю | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | - | 0.1 | 0.1 |  | 110.9 |  |
|  |  | НС 2з | Ю | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | - | 0.1 | 0.1 |  | 21.8 |  |
|  |  | Пл 2з | - | - | 15.75 | 0.2 | 60 | 189.0 | - | - | - |  | 189 |  |
|  |  | Пл 3з | - | - | 17 | 0.11 | 60 | 112.2 | - | - | - |  | 112.2 |  |
|  |  | Пл 4з | - | - | 3.25 | 0.07 | 60 | 13.7 | - | - | - |  | 13.7 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.8 |
| 016 | 18 | НС | З | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.05 |  | 0.05 |  | 37.8 |  |
|  |  | НС 1з | З | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.05 |  | 0.05 |  | 105.8 |  |
|  |  | НС 2з | З | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.05 |  | 0.05 |  | 20.8 |  |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 | 0.2 | 60 | 108 | - | - | - |  | 108 |  |
|  |  | Пл 3з | - | - | 19.8 | 0.11 | 60 | 130.7 | - | - | - |  | 130.7 |  |
|  |  | Пл 4з | - | - | 7.2 | 0.07 | 60 | 30.2 | - | - | - |  | 30.2 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.3 |
| 017 | 18 | НС | З | 6х0.5 | 3 | 0.2 | 60 | 36 | 0.05 |  | 0.05 |  | 37.8 |  |
|  |  | НС 1з | З | 6х2 | 12 | 0.14 | 60 | 100.8 | 0.05 |  | 0.05 |  | 105.8 |  |
|  |  | НС 2з | З | 6х0.5 | 3 | 0.11 | 60 | 19.8 | 0.05 |  | 0.05 |  | 20.8 |  |
|  |  | Пл 2з | - | - | 9 | 0.2 | 60 | 108 | - | - | - |  | 108 |  |
|  |  | Пл 3з | - | - | 19.8 | 0.11 | 60 | 130.7 | - | - | - |  | 130.7 |  |
|  |  | Пл 4з | - | - | 7.2 | 0.07 | 60 | 30.2 | - | - | - |  | 30.2 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.3 |
| Суммаpные теплопотеpи подвала составляют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9482 |
| А | Лестничная клетка, 16 | НС | В | 3х12 | 36 | 0.2 | 58 | 417.6 | 0.1 | - | 0.1 |  | 459.4 |  |
|  |  | Пл 2з | - | - | 4.2 | 0.2 | 58 | 48.7 | - | - | - |  | 48.7 |  |
|  |  | Пл 3з | - | - | 7.3 | 0.11 | 58 | 46.6 | - | - | - |  | 46.6 |  |
|  |  | Пл 4з | - | - | 3.4 | 0.07 | 58 | 13.8 | - | - | - |  | 13.8 |  |
|  |  | О |  | 2.35х5 | 11.75 | 1.8 | 58 | 1227 | 0.1 |  | 0.1 | 367.8 | 1717.5 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2286 |  |
| Б | Лестничная клетка, 16 | НС | В | 3х12 | 36 | 0.2 | 58 | 417.6 | 0.1 | - | 0.1 |  | 459.4 |  |
|  |  | Пл 2з | - | - | 4.2 | 0.2 | 58 | 48.7 | - | - | - |  | 48.7 |  |
|  |  | Пл 3з | - | - | 7.3 | 0.11 | 58 | 46.6 | - | - | - |  | 46.6 |  |
|  |  | Пл 4з | - | - | 3.4 | 0.07 | 58 | 13.8 | - | - | - |  | 13.8 |  |
|  |  | О |  | 2.35х5 | 11.75 | 1.8 | 58 | 1227 | 0.1 |  | 0.1 | 367.8 | 1594.5 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2286 |  |
| В | Лестничная клетка, 16 | НС | З | 3х12 | 36 | 0.2 | 58 | 417.6 | 0.05 | - | 0.05 |  | 438.5 |  |
|  |  | Пл 2з | - | - | 4.2 | 0.2 | 58 | 48.7 | - | - | - |  | 48.7 |  |
|  |  | Пл 3з | - | - | 7.3 | 0.11 | 58 | 46.6 | - | - | - |  | 46.6 |  |
|  |  | Пл 4з | - | - | 3.4 | 0.07 | 58 | 13.8 | - | - | - |  | 13.8 |  |
|  |  | О |  | 2.35х5 | 11.75 | 1.8 | 58 | 1227 | 0.05 |  | 0.05 | 55.8 | 1594.5 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2142.1 |  |
| Суммаpные теплопотеpи лестничных клеток составляют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6714 |  |

Таблица 6: результаты расчета теплопотерь помещений 1-го и 2-го этажей здания.

| Номеp поме щения | Число таких поме щений |  | Теплопотеpи, Вт, одного помещения |  |  |  | Теплопотеpи, Вт всех помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет теплопеpе дачи | на инфиль тpацию- | суммаpные |  | за счет теплопеpе дачи | на инфиль тpацию | суммаpные |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 2 |  | 3398. | 2459. | 5857. |  | 6797. | 4918. | 11714. |
| 102 |  | 5 |  | 2945. | 2459. | 5404. |  | 14725. | 12294. | 27019. |
| 103 |  | 2 |  | 718. | 615. | 1332. |  | 1435. | 1229. | 2665. |
| 104 |  | 2 |  | 78. | 0. | 78. |  | 155. | 0. | 155. |
| 105 |  | 1 |  | 775. | 615. | 1389. |  | 775. | 615. | 1389. |
| 106 |  | 1 |  | 78. | 0. | 78. |  | 78. | 0. | 78. |
| 107 |  | 2 |  | 1743. | 1229. | 2973. |  | 3487. | 2459. | 5945. |
| 108 |  | 4 |  | 720. | 615. | 1335. |  | 2880. | 2459. | 5338. |
| 111 |  | 1 |  | 2870. | 2459. | 5329. |  | 2870. | 2459. | 5329. |
| 113 |  | 1 |  | 1440. | 1229. | 2669. |  | 1440. | 1229. | 2669. |
| 115 |  | 1 |  | 775. | 615. | 1389. |  | 775. | 615. | 1389. |
| 124 |  | 3 |  | 3295. | 2459. | 5754. |  | 9885. | 7376. | 17261. |
| 120 |  | 3 |  | 1440. | 1229. | 2669. |  | 4319. | 3688. | 8007. |
| Суммаpные теплопотеpи этажа 1 составляют |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88960 |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | 2 |  | 4345. | 1599. | 5943. |  | 8690. | 3197. | 11887. |
| 202 |  | 5 |  | 3531. | 1599. | 5129. |  | 17654. | 7993. | 25647. |
| 203 |  | 2 |  | 1659. | 799. | 2458. |  | 3318. | 1599. | 4916. |
| 204 |  | 2 |  | 158. | 0. | 158. |  | 317. | 0. | 317. |
| 209 |  | 3 |  | 1644. | 799. | 2443. |  | 4932. | 2398. | 7330. |
| 211 |  | 3 |  | 789. | 400. | 1189. |  | 2368. | 1199. | 3567. |
| 213 |  | 3 |  | 4241. | 1599. | 5840. |  | 12724. | 4796. | 17520. |
| Суммаpные теплопотеpи этажа 2 составляют |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71182 |
| Суммаpные теплопотеpи здания составляют |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176338 |

К расчету теплопотерь на нагревание инфильтрующегося воздуха.

Избыточное гравитационное давление воздуха: Pð=HDg=31.5ï

Избыточное ветровое давление воздуха на фасады, Па

наветренный РVн=(cн-сз)vH2rн/2=41.1 Па

заветренный РVз=(cз-сз)vH2rн/2=0 Па

Плотность воздуха, кг/м3

r0Н=353/(273+tн)=1.52 кг/м3

Алгоритм расчета:

- Определение избыточного давления воздуха в здании Р0, Па

- Р0=Р0грав+Р0v=41.1+15.75=56.9 Па

- Р0грав=0.5Ргр=15.75Па

- P0v=Pv⋅F+Pvç1⋅Fç1+Pvç2⋅Fç2F+Fç1+Fç2=41.1ï

- Вычисление избыточного давления воздуха с наветренной стороны здания на уровне центра окон, Па

- PHi=(H−hi)⋅Dg+PV

- Для лестничной клетки, имеющей окно шириной 2.35 м и высотой 5 м, hок.л.кл.=5.5 м, PHi=(H−hi)⋅Dg+PV=(10.2−5.5)⋅(1.52−1.2)⋅9.81+41.1=71.55ï

- Расчетная разность давлений с двух сторон окон, Па

- DPi=PHi−P0=71.55-56.9=14.65 Па

- вычисление расхода воздуха, проходящего через 1 м2 окна,  кг/(ч м2)

- G.=DPi1023R..=2.34кг/(ч м2)

- Вычисление потока тепла на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха через окна наветренного фасада

- q.=G.⋅⋅(t−t)⋅Aý3.6=31.3å2

- Вычисление потери тепла от инфильтрации наружного воздуха через окна лестничных клеток наветренного фасада

- Q..=Sq.i⋅F.=367.8

Расчет воздухообмена для вентиляции и кондиционирования воздуха

Таблица 7: теплопоступления и теплопотери зала музыкальных занятий.

| Наименование помещения | Объем помещения, м3 | Расчетный период года | Поступление в помещение явного тепла, Вт |  |  |  |  |  | Теплопоступления в помещение, Вт |  |  |  | Теплопотери помещения, Вт |  | Избыточное тепло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от людей | от солнечной радиации | от искусственного освещения | от системы отопления | от потребляемой мощности | от прочих источников | явное |  | скрытое |  |  | явное, Вт |  | полное, Вт |
| №111 зал |  | Теплый | 2254 | - | - | - | - | - | 2254 | 3687 | 1433 | - |  | 2254 |  | 3687 |
| музыкаль- | 207.7 | Переходный | 2842 | - | 415 | - | - | - | 3257 | 4551 | 1294 | -860 |  | 2397 |  | 3691 |
| ных занятий |  | Холодный | 2842 | - | 1246 | 5329 | - | - | 9417 | 10711 | 1294 | -5329 |  | 4088 |  | 5382 |

Таблица 8: расчетные потоки вредных выделений в зале музыкальных занятий.

| Помещение | Расчетный период | Явное избыточное тепло Qизб.я., Вт | Удельное явное избыточное тепло qя, Вт/м3 | Полное избыточное тепло Qизб.п., Вт | Влаговыделения Мвп, кг/ч | Qп, кДж/ч |  Qп/Мвп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №111 зал | Теплый | 2254 | 10.85 | 3687 | 2.033 | 13273 | 6528 |
| музыкальных | Переходный | 2397 | 11.54 | 3691 | 1.837 | 13287 | 7233 |
| занятий | Холодный | 4088 | 19.68 | 5382 | 1.837 | 19375 | 10547 |

Расчет теплопоступлений

В зале для музыкальных занятий находятся 30 детей и 2 взрослых человека.

- Теплый период года, tв=21С.

  - Поступление тепла в помещение:

    - От людей:

      - Явного:

- Qл.я.=30·(116-(116-93)/5) ·0.75+2·(116-(116-93)/5)=2254 Вт

      - Скрытого:

- Масса влаговыделений:

- Мл.вл.=30·(75+(115-75)/5) ·0.75+2·(75+(115-75)/5)=2033 г/ч

- Qл.скр.=2033/1000·(2500+1.8·21)/3.6=1433 Вт

      - Полного:

- Qл.п =Qл.я+ Qл.скр=2254+1433=3687 Вт

    - Поступлений тепла от солнечной радиации нет, т.к. окна помещения ориентированы на север.

    - Поступлениями от искусственного освещения в теплый период года можно пренебречь.

    - Поступлений тепла от системы отопления в теплый период года нет.

    - Поступлений тепла от оборудования нет.

  - Теплопоступления в помещение

    - Явное тепло: Qя= Qi,я=2254 Вт

    - Скрытое тепло: Qскр= Qi,скр=1433 Вт

    - Полное тепло: Qп= Qя+ Qскр= 3687 Вт

  - Теплопотерь в теплый период года нет .

  - Избыточное тепло:

    - Явное: Qизб.я.=Qя-Qт.п.=2254 Вт

    - Полное: Qизб.п.= Qп-Qт.п.=3687 Вт

- Холодный период года.

  - Поступление тепла в помещение:

    - От людей:

      - Явного:

- Qл.я.=30·116·0.75+2·116=2842 Вт

      - Скрытого:

- Масса влаговыделений:

- Мл.вл.=30·75·0.75+2·75=1837 г/ч

- Qл.скр.=1837/1000·(2500+1.8·20)/3.6=1294 Вт

      - Полного:

- Qл.п =Qл.я+ Qл.скр=2842+1294=4136 Вт

    - Поступлений тепла от солнечной радиации нет.

    - Поступления от искусственного освещения:

- По нормам для данного помещения необходима освещенность  300 лк.

- Принимаем установленные светильники прямого света с удельными тепловыделениями тепла qосв=0.067 Вт/(м2·лк).

- Тепловыделения от светильников: Qосв=ЕFqосвосв=300·62·0.067·1=1246 Вт

    - Поступления тепла от системы отопления: Qс.о.= 5329 Вт

    - Поступлений тепла от оборудования нет.

  - Теплопоступления в помещение

    - Явное тепло: Qя= Qi,я=2842+5329+1246=9417 Вт

    - Скрытое тепло: Qскр= Qi,скр=1294 Вт

    - Полное тепло: Qп= Qя+ Qскр= 9465 Вт

  - Теплопотери помещения: Qт.п.=5329 Вт

  - Избыточное тепло:

    - Явное: Qизб.я.=Qя-Qт.п.= 2842 Вт

    - Полное: Qизб.п.= Qп-Qт.п.= 4136 Вт

- Переходные условия.

  - Поступление тепла в помещение:

    - От людей:

      - Явного:

- Qл.я.=30·116·0.75+2·116=2842 Вт

      - Скрытого:

- Масса влаговыделений:

- Мл.вл.=30·75·0.75+2·75=1837 г/ч

- Qл.скр.=1837/1000·(2500+1.8·20)/3.6=1294 Вт

      - Полного:

- Qл.п =Qл.я+ Qл.скр=2842+1294=4136 Вт

    - Поступлений тепла от солнечной радиации нет.

    - Поступления от искусственного освещения:

- По нормам для данного помещения необходима освещенность  300 лк.

- Принимаем установленные светильники прямого света с удельными тепловыделениями тепла qосв=0.067 Вт/(м2·лк).

- В переходный период года принимаем тепловыделения от искусственного освещения равными 1/3 от нормативных.

- Тепловыделения от светильников:

- Qосв=ЕFqосвосв=1/3·300·62·0.067·1=415 Вт

    - Поступлений тепла от системы отопления нет.

    - Поступлений тепла от оборудования нет.

  - Теплопоступления в помещение

    - Явное тепло: Qя= Qi,я=2842+415=3257 Вт

    - Скрытое тепло: Qскр= Qi,скр=1294 Вт

    - Полное тепло: Qп= Qя+ Qскр= 4551 Вт

  - Теплопотери помещения:

  - Q..=Q...t..−t.t−t=532920−1020−(−42)=860 Вт

  - Избыточное тепло:

    - Явное: Qизб.я.=Qя-Qт.п.= 2397 Вт

    - Полное: Qизб.п.= Qп-Qт.п.= 3691 Вт

Расчет воздухообмена по избыткам тепла и влаги

- Холодный период года.

- Температура воздуха:

- tп=13C

- tу=tв+(Нпом-1.5)grad t=20+(3.35-1.5)·0=20C

- Удельная энтальпия:

- Iп=14.5 кДж/кг

- Iу=25 кДж/кг

- Влагосодержание:

- dп=0.5 г/кг

- dу=1.5 г/кг

- Для общеобменной вентиляции: G=G=QI−I=Md−d⋅10−3=1837кг/ч

- Переходные условия.

- Температура воздуха:

- tп=10.5C

- tу=tв+(Нпом-1.5)grad t=20+(3.35-1.5)·0.5=20.9C

- Удельная энтальпия:

- Iп=24 кДж/кг

- Iу=38.5 кДж/кг

- Влагосодержание:

- dп=5.1 г/кг

- dу=7.0 г/кг

- Для общеобменной вентиляции: G=G=QI−I=Md−d⋅10−3=966кг/ч

- Теплый период года.

- Температура воздуха:

- tп=16.7C

- tу=tв+(Нпом-1.5)grad t=21+(3.35-1.5)·0.5=21.9C

- Удельная энтальпия:

- Iп=37 кДж/кг

- Iу=46.5 кДж/кг

- Влагосодержание:

- dп=7.15 г/кг

- dу=8.6 г/кг

- Для общеобменной вентиляции: G=G=QI−I=Md−d⋅10−3=1397кг/ч

- По результатам расчета принимаем расчетный воздухообмен в зале музыкальных занятий  G=G=1837кг/ч.

Расчет воздухообменов по нормам кратности

Таблица 9: расчетный воздухообмен общеобменной вентиляции по кратности в помещениях здания.

| № помещения | Наименование помещения | Размеры помещения, м | Объем помещения, м3 | Нормативная кратность воздухообмена, 1/ч |  | Расчетный воздухообмен, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 101 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 |  | - | 271.35 |
| 102 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 |  | 452.25 | 271.35 |
| 103 | Холл | 4х4.5 | 60.3 | - | - |  | - | - |
| 104 | Умывальная | 4х4.5 | 60.3 | - | 1.5 |  | - | 90.45 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 452.25 | 633.15 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 |
| 105 | Кладовая чистого белья | 2х4.2 | 28.1 | 1.5 | 1 |  | 42.15 | 28.1 |
| 106 | Тамбур | 2х2 | 13.4 | - | - |  | - | - |
| 107 | Холл | 6х6.5 | 130.7 | - | - |  | - | - |
| 108 | Раздевалка | 3х6.5 | 65.9 | 2.5 | 1.5 |  | 164.75 | 98.85 |
| 109 | Медицинская комната | 3х6.5 | 65.9 | 2.5 | 1.5 |  | 164.75 | 98.85 |
| 110 | Палата изолятора | 3х6.5 | 65.9 | 2.5 | 1.5 |  | 164.75 | 98.85 |
| 111 | Зал музыкальных занятий | 5.2х11.7 | 203.8 |  |  |  | 1530.8 | 1530.8 |
| 112 | Комната персонала | 4.5х6.5 | 98.9 | 1.5 | 1 |  | 148.35 | 98.9 |
| 113 | Санузел | 4.5х6.5 | 98.9 | - | 1.5 |  | - | 148.35 |
| 114 | Комната персонала | 6х6.5 | 130.7 | 1.5 | 1 |  | 196.05 | 130.7 |
| 115 | Кладовая чистого белья | 2х4.2 | 28.1 | 1.5 | 1 |  | 42.15 | 28.1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2411.6 | 2233.4 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  | 178.2 |  |
| 116 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 |  | - | 271.35 |
| 117 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 |  | 452.25 | 271.35 |
| 118 | Умывальная | 4х4.5 | 60.3 | - | 1.5 |  | - | 90.45 |
| 119 | Холл | 4х4.5 | 60.3 | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 452.25 | 633.15 |
| 120 | Детская раздевалка | 3х5.7 | 57.2 | 2.5 | 1.5 |  | 143 | 85.8 |
| 122 | Умывальная | 3х3 | 30.1 | - | 1.5 |  | - | 45.15 |
| 123 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 |  | 452.25 | 271.35 |
| 124 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 |  | - | 271.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 595.25 | 673.65 |
| 125 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 |  | - | 271.35 |
| 126 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 |  | 452.25 | 271.35 |
| 127 | Умывальная | 3х3 | 30.1 | - | 1.5 |  | - | 45.15 |
| 128 | Детская раздевалка | 3х5.7 | 57.2 | 2.5 | 1.5 |  | 143 | 85.8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 595.25 | 673.65 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
| 129 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 |  | - | 271.35 |
| 130 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 |  | 452.25 | 271.35 |
| 131 | Умывальная | 3х3 | 30.1 | - | 1.5 |  | - | 45.15 |
| 133 | Детская раздевалка | 3х5.7 | 57.2 | 2.5 | 1.5 |  | 143 | 85.8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 595.25 | 673.65 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  |  | 78.4 |

Продолжение таблицы 9.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Коридор |  |  | - | - | - | - |
| 201 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 | - | 271.35 |
| 202 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 | 452.25 | 271.35 |
| 203 | Холл | 4х4.5 | 60.3 | - | - | - | - |
| 204 | Умывальная | 4х4.5 | 60.3 | - | 1.5 | - | 90.45 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 452.25 | 633.15 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  | 180.9 |
| 205 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 | - | 271.35 |
| 206 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 | 452.25 | 271.35 |
| 207 | Умывальная | 4х4.5 | 60.3 | - | 1.5 | - | 90.45 |
| 208 | Холл | 4х4.5 | 60.3 | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 452.25 | 633.15 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  | 180.9 |
| 209 | Детская раздевалка | 3х5.7 | 57.2 | 2.5 | 1.5 | 143 | 85.8 |
| 211 | Умывальная | 3х3 | 30.1 | - | 1.5 | - | 45.15 |
| 212 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 | 452.25 | 271.35 |
| 213 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 | - | 271.35 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 595.25 | 673.65 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
| 214 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 | - | 271.35 |
| 215 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 | 452.25 | 271.35 |
| 216 | Умывальная | 3х3 | 30.1 | - | 1.5 | - | 45.15 |
| 218 | Детская раздевалка | 3х5.7 | 57.2 | 2.5 | 1.5 | 143 | 85.8 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 595.25 | 673.65 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
| 219 | Спальня | 6х9 | 180.9 | - | 1.5 | - | 271.35 |
| 220 | Игровая | 6х9 | 180.9 | 2.5 | 1.5 | 452.25 | 271.35 |
| 221 | Умывальная | 3х3 | 30.1 | - | 1.5 | - | 45.15 |
| 223 | Детская раздевалка | 3х5.7 | 57.2 | 2.5 | 1.5 | 143 | 85.8 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 595.25 | 673.65 |
| Дисбаланс: |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
| Итого по зданию: |  |  |  |  |  | 7834 | 8836 |
| Дисбаланс по зданию: |  |  |  |  |  |  | 1002 |

- СОДЕРЖАНИЕ

- Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции здания…………….………5

- Расчёт удельной тепловой характеристики здания………………………..………18

- Расчёт теплопотерь на нагрев пнаружного воздуха инфильтрующегося через неплотности ограждающих конструкций здания………………………….…………19

- Расчёт теплопоступлений в помещения……………………………………………20

- Расчёт газовыделений в помещениях………………………………………………27

- Расчёт теплопотерь в режиме вентиляции и кондиционирования……………….27

- Расчёт теплопоступлений и водяных паров от горячей пищи в столовой……….28

- Расчёт теплопоступления в кухню от оборудования……………...………………29

- Расчёт воздухообмена по избыткам явного тепла…………………...…………….31

- Расчёт воздухообмена по нормам кратности …………………………...…………35